01 - Úvodní část:

Předmětem takto zpracované PD (DSP) je návrh přeložky stožáru a kabelu VO, dále uložení trubkovodu pro zatažení optického kabelu.

Investorem stavby je Město Horní Slavkov.

02 - Podklady:

Výkresy situace v měřítku M1:500.

Požadavky investora.

Normy ČSN a předpisy v elektrotechnice.

03 - Použité ČSN:

Soubor norem ČSN 33 2000 v platném znění

ČSN 33 1500 , ČSN 33 2130, ČSN 33 2180, ČSN 33 2190, ČSN 33 2312, ČSN 33 3320,  ČSN 33 0165, ČSN 33 0340, ČSN 33 3060

ČSN 34 0350,

ČSN EN 12665, ČSN EN 12464-1

ČSN EN 12665, ČSN 36 0020, ČSN EN 13201, ČSN 37 5245,

ČSN 38 0810, ČSN 38 1754, ČSN ISO 3864

ČSN EN 60 529, ČSN EN 62305-1-4  a další normy související.

04 - Venkovní el.instalace

Přiřazení vnějších vlivů prostředí prostorům členěným z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem :

Prostory	-	nebezpečné

Prostředí	-	AB8

Vnější vlivy byly určeny v souladu s ČSN 33 2000-5-51 v platném znění, opatření vyplývající z vlivů, které nejsou normální:

El.zařízení osazené ve venkovním prostředí budou mít stupeň krytí IP44.

05 - Zajištění ochrany el.zařízení a bezpečnosti práce obsluhy:

Krytí el.předmětů, druh kabelů a jejich uložení je navrženo s ohledem na vyskytující se prostředí, t.j. prostředí již výše popsané.

Mechanická ochrana el.zařízení je navržena polohou a uložením vodičů v ochr.trubce.

Ochrana el.zařízení proti účinkům přetížení a zkratů je navržena jističi v souladu s

ČSN 33 2000-4-43, ČSN 33 2000-4-473, ČSN 33 2000-5-523 a ČSN 38 1754 v platném znění.

06 - Elektroinstalace,  montáž:

06.1  Přeložka VO

Stávající stožár VO bude přeložen v místě zřejmém z výkresu situace vč. kabelu VO tak, že se stávající kabel CYKY 5x6mm přeruší a spojkou bude propojen nový kabel, který povede v nové trase s průběžným připojením v přeloženém stožáru VO a dále povede v nové trase ke stávajícímu stožáru VO, ve kterém se ukončí připojením ve svorkovnici na místo demontovaného kabelu VO. Přeložený stožár VO bude propojen páskou FeZn 30/4mm se stávajícím vodičem uzemnění.  Nový kabel bude založen v ochranném trubkovodu PE60 se zakrytím varovnou fólií dle platných ČSN.

06.2  Trubkovody pro optický kabel

V navržené trase, dle výkresu situace, budou v zemi uloženy dva trubkovody HDPE 40 jako rezerva pro zatažení optických kabelů. Trubkovody budou uloženy v rýze se zakrytím varovnou fólií dle platných ČSN. Jeden trubkovod bude veden v trase přímo, druhý trubkovod bude průběžně zaústěn v jednotlivých skříních SS100 umístěných při hranici parcel. Navržené skříně SS100 budou prázdné v provedení kompaktní plastové pilíře.

07 - Závěr:

Montážní práce musí být provedeny v souladu s požadavky platných montážních a bezpečnostních předpisů a norem ČSN. Jakékoliv odchylky od předepsaného způsobu montáže jsou nepřípustné.Změny montáže proti navrženému řešení v této projektové dokumentaci, musí být nejprve konzultovány s investorem a projektantem a jejich provedení musí být projektantem odsouhlaseny a písemně potvrzeny.Použitý materiál a zařízení musí být schválené Elektrotechnickým zkušebním ústavem - Praha, pro použití k montáži na území ČR.

V Karlových Varech 8.2018,  vypracoval  Stanislav Brychta