Technická zpráva

k akci : Stavební úpravy kuchyně

MŠ U Sluníčka, ul. Dlouhá 620/1, Horní Slavkov

V Horním Slavkově : 11/2019	                                   Vypracoval : David Thol

Zakázkové číslo : 26/2019	                                             	Kontroloval : Ing. Leoš Ledvina

a) účel objektu – stávající objekt slouží jako Mateřská školka v Horním Slavkově. Tato PD řeší stavební úpravy kuchyně, která je umístěna v 1.PP tohoto objektu.

b) zásady architektonického , funkčního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace –

Vzhledem k tomu, že se jedná o vnitřní úpravy objektu, vše zůstává stávající. Dojde pouze k úpravě dvou oken, které leží pod úrovní terénu v anglických dvorcích.

c) stávající stav

Objekt MŠ je celkem třípodlažní z toho jsou dvě podlaží nadzemní a jedno podzemní. Objekt je založen na betonových základových plošných základech. Obvodové nosné zdivo je cihelné z CP na MVC. Stropy jsou ze škvárobetonových vložek do ŽB průvlaků. Podlahy jsou betonové, vnitřní dělící stěny jsou rovněž z CP na MVC. Schodiště jsou v objektu betonová, střešní krytina je plechová na podkladní lepence a bednění. Nosná část střechy je tvořena krovem z dřevěných trámů. Výplně otvorů jsou již nové plastové. Objekt je napojen na systém CZT zajišťující ÚT a TUV, dále na přípojku studené vody z vodovodního řadu, na přípojku kanalizace a přípojku NN el. energie.

Světlá výška 1.NP je 2,47 m a toto podlaží je částečně zapuštěno pod přilehlý terén.

d) stavební úpravy stávajícího objektu

Bourací práce

V první řadě dojde k bouracím pracím zájmové části 1.PP.  Dojde k vybourání všech stávajícího kuchyňského vybavení (některé spotřebiče budou použity i v nové kuchyni). Dojde k vybourání rozvodů kanalizace a připojovacího potrubí vodovodu včetně zařizovacích předmětů. Dále dojde k odstranění stávající elektroinstalace, včetně svítidel atd.

Dle výkresu bouracích prací budou vybourány keramické dlažby, bělninové obklady. V celém zájmové prostoru budou odstraněny nátěry stěn a stropů, včetně olejových nátěrů stěn do v. 1,5 m.

Dojde k vybourání určených dveří včetně zárubní a několika nenosných příček. Dveře 600/1970 mm mezi místnostmi 101 a 102 budou zvětšeny na 900/1970 mm, otvor bude zajištěn 3x Ič. 140. V místnosti č. 101 dojde k vybourání okna 1,35x1,2 m, otvor bude zazděn, v novém zdivu budou ponechány prostupy pro vedení potrubí VZT.  V místnosti č. 102 bude v minulosti zazděné okno osazeno nové (do nově vybouraného otvoru 1,3x1,2 m. Do zbytku zdiva bude proveden prostup pro vedení VZT potrubí. V minulosti zde bylo okno s anglickým dvorkem. Tento dvorek byl zasypán a ze shora v úrovni 1NP zde byla položena dlažba. Nově se dlažba rozebere, vyhloubí se jáma a nové se osadí plastový typový sklepní světlík 2,5 x 2,0 m hloubky 2,5 m. Sklepní světlík bude opatřen nerezovým pochozím roštem, odvodnění světlíku bude zajištěno potrubím PVC DN 110, které bude napojeno do nejbližšího svodu dešťové kanalizace.

Nově bude vybourán otvor pro nové dveře 800/1970 mm z místnosti č. 102 do místnosti č. 115. Otvor bude zajištěn ocelovým překladem 2xIč.140 dl. 1,3 m.

Dveře mezi místnosti č. 109 a 108 budou vybourány a otvor zazděn. Do stěny z místnosti č. 108 do místnosti č. 107 bude vybourán otvor pro dveře 800/1970, otvor bude zajištěn ocelovým překladem Ič. 120 dl. 1,3 m.

Před zahájením této akce budou vybourány ocelové bezpečnostní dveře z místnosti č. 106 do místností 107 a 113. Dále z místnosti č. 113 do místnosti 114 a 115. Z místnosti č. 107 do místnosti č. 113 jsou osazeny plechové dveře, které budou rovněž odstraněny (vybourány). Toto bourání těchto celkem 4 ks ocelových bezpečnostních a 1ks plechových dveří není předmětem této PD. Předmětem je už však zednické začištění těchto otvorů a vybourání betonových prahů v. 200 mm u každých těchto dveří.

V místnosti č. 102 bude sejmuta obkladová vrstva s omítkou tl. 40 mm ze stropu.

V místnostech č. 101,102, 103, 105, 109, 110 a 115 dojde k odstranění konstrukční betonové vrstvy podlahy v  tl. 100 mm (skutečná tl. bude upravena dle podmínek na stavbě) a nově zde budou provedeny nové podlahy betonové vyztužení sítěmi 100/100/6 mm.

V místnosti č. 102 dojde k odstranění ventilátor 500x500 mm v obvodové stěně, otvor bude zazděn. Dále dojde v místnosti č.102 k dozdění obezdívky trubky v 1,0 m.

V místnosti dále dojde k odstranění kanalizační stoupačky s obezdívkou do v. 1,0 m.

V místnosti 115 dojde k zazdění otvoru 1,6x1,05 m u únikového otvoru CO. Kryti již byl vyjmut se seznamu krytů CO.

Bourací práce - shrnutí

-vybourat některé nenosné příčky

-vybourat nové otvory pro dveře

-vybourat veškeré dveře včetně zárubní

-seškrábat veškeré malby

-otlouct stávající obklady

-sejmout podlahové krytiny a keramickou dlažbu

-vybourat podkladní vrstvy podlah

-vybourat veškeré rozvody vodovodu, kanalizace a elektroinstalace

-vybourat veškeré zařizovací předměty, včetně připojovacího potrubí

-vybourat prostupy pro VZT rozvody

Nový stav

V první řadě dojde k vyzdění nových nenosných příček z pórobetonových tvárnic. Budou provedeny veškeré nové rozvody ZTI, elektroinstalace a VZT. Budou osazena nová otopná tělesa na stávající rozvody ÚT. Veškeré stěny a stropy (kromě stropů s novým minerálním podhledem) budou opatřeny výztužnou vrstvou – lepidlo s armovací tkaninou, a štukovou omítkou s 2x interiérovým nátěrem. V místnostech č. 108, 109, 111, 113 bude proveden nový podhled z minerálních kazet na pomocném hliníkovém roštu pod vedením rozvodů vodovodu. Tento rozvod bude přizvednut co nejvíce pod stávající strop 1.PP. V místnostech 102, 104, 105, 106, 107 je podél stěn pod stropem uloženo stávající vedení ÚT a vodovodu. Potrubí vodovodu bude posunuto nad úroveň potrubí ÚT a celé toto vedení bude obložen SDK obkladem.

Dojde k položení nové keramické dlažby na novou samonivelační stěrku tl. 10 mm. Budou provedeny nové bělninové obklady do v. 2000 m, olejové nátěry do v. 1,8 m. Dále budou osazeny nové dveře včetně zárubní. Dveře budou dřevěné laminované plné. Budou osazeny nové zařizovací předměty, vybavení nábytkem a nově bude osazena technologie kuchyně a jejího zázemí.

Před dodávkou technologie kuchyně nutno ověřit velikost transportních cest v objektu !!!

V místnosti č. 115 (viz výkres bouracích prací) je v současnosti umístěna prádelna a sušárna, ta bude nově přesunuta do místnosti č. 114. V místnosti č. 115 budou nově vyzděny nové příčky a vznikne zde sklad potravin a sklad s hrubou přípravnou zeleniny.

Nově budou provedeny předsazené příčky, do kterých se osadí dveře vedoucí z místnosti č. 109 do místnosti č. 113 a 114. Dále u místnosti č. 113 do místnosti č. 114 a z místnosti č. 114 do místnosti č. 115. Příčky budou provedeny z tvárnic tl. 100 mm, vyzděných až ke stropu 1.PP. Do příček se osadí dveře s požární odolností EWC230DP3.

Dveře

-borovicový rám s voštinovou výplní opláštěnou HDF deskou.

-laminátový povrch bude odolný proti mechanickému poškození i čistidlům a jiným

chemikáliím.

-rozetové kování hranaté - typ zámku 72/77 vložkový

-dekor pantů - dle výběru stavebníka

-dekor dveří - dle výběru stavebníka

Pozn.:

-dveře s požární odolností ve stejném dekoru včetně kování

Ocelové zárubně

-budou použité ocelové zárubně typu H

-barevný nátěr 2x syntetickou barvou - odstín dle výběru stavebníka

Pozn.:

U dveří s požární odolností použít typové ocelové zárubně

Požární uzávěry :

Dveře jsou navrženy a musí být provedeny jako dveřní sestavy (zárubeň, křídlo, kování, samozavírač apod.). Podle požadavků ČSN jsou navrženy  také kouřotěsné dveře. Samozavírače jsou navrženy ve kvalitě alespoň C2 dle ČSN EN 13501.

Pro návrh obkladů bylo použitu materiálů RAKO – tento materiál slouží pouze jako referenční a je možné použit materiál od jiného výrobce, ovšem za dodržení podmíny, že dodaný materiál bude min. stejné, nebo vyšší kvality - budou respektovány velikosti dlaždic a obkladů včetně provedení dle grafického návrhu.

Specifikace dlažeb a obkladů

Veškeré nové keramické dlažby budou ukládány do lepidla, v mokrých prostorech bude použita hydroizolační stěrka.

Sociální zařízení

Pro veškeré sociální zařízení bude použita a provedena keramická dlažba a bělninové obklady dle grafického návrhu.

Dlažba  - dlaždice Taurus Granit v rozměru 30*30 – barva Taurus Granit 076.

Obklad – obkladačka 30*90 ze série Lazio – WADV5001 v kombinaci s mozaikou 5*5 ze série Clay – DDM06641.

Kuchyně (včetně technického zázemí)

Dlažba –  slinuté neglazované dlaždice ze série Taurus Granit v rozměru 30*30 např. Taurus TR335076 – R12/B.

Obklad – obkladačka 30*90 ze série Universal – WADV4051

Společné prostory (chodby)

Dlažba - slinutá glazovaná dlažba ze série Extra v rozměru 60*60 – DAR63720

Pozn.: Barevný odstín dlažeb je řešen pouze na sociálním zázemí, zbytek bude záviset na výběru stavebníka.

Ukončovací lišty obkladů budou Al kartáčované (škrábané).

e) provozní vztahy

Kapacita kuchyně bude cca 140 jídel denně. Prostor kuchyně bude rozdělen na několik částí. Hlavní místnost pro vaření, kde bude umístěno :

- Mytí kuchyňského nádobí

- Studená kuchyně

- Příprava masa + roztloukání vajec

- Příprava těsta

- Přípravna zeleniny čistá

- Příprava jídel

K této hlavní místnosti jsou přidruženy místnosti přípravy a skladování

- Sklad potravin

- Sklad chlazeného odpadu

- Sklad + hrubá přípravna zeleniny

- Mytí stolního nádobí

- Kancelář vedoucí stravování

- Úklid

Gastro – technologické standardy

Kuchyně

1 - Konvektomat UNOX  - použit stávající – 1ks

2 – El. sporák s el. troubou ALBA – použit stávající – 1ks

3 – Multifunkční pánev – 800x800x900 mm - ovládání pomocí dotykového displeje,

vyvážené těsnící víko u obou nádob, vícebodová teplotní sonda ke každé nádobě

vícebodová kontrola teploty dna nádob pro správnou distribuci tepla, rozměr vany kompatibilní s rozměry pro GN, navíjecí sprcha, oddělený systém pro vypouštění šťávy či omáček z vaření a vody pro umývání, zásuvy na GN ve spodní části multifunkčního zařízení

včetně vozíku se zásuvy pro GN vhodného pro sběr oleje či šťáv, vrchní nerez plech tloušťky 3mm, funkce levé nádoby 30l : fritování, vaření těstovin, smažení, vaření,                                                                                      funkce pravé nádoby 16l: vaření, smažení , příkon min. 18 kW – 1 ks

4 – Nerezový žlab s roštem a podlahovou vpustí – 400x600 mm – 1ks

5 – Pracovní pult nerez s policí – 1700x700x900 mm - zásuvkový blok vlevo, 2x police, bez lemů – 1ks

5a – Napouštěcí rameno - pro sporák a výrobníky čaje, vodní lázeň, rameno výšky 700 mm – 1ks

6 – Pracovní stůl nerez s policí – 1500x500x900 mm – bez lemů – 1ks

7 – Digestoř nerez – 1900 x 1000 mm – včetně filtrů a osvětlení – dodávka VZT – 1ks

8 – Digestoř nerez – 1100x1100 mm – včetně filtrů a osvětlení – dodávka VZT – 1 ks

9 – Pracovní stůl nerez s trnoží – 1200x700x900 mm – 1ks

10 – Nástěnná skříňka – 1200x300x650 mm – posuvná dvířka – 1ks

11 – Výlevka s umyvadlem – použito stávající – 1ks

Čistá přípravna zeleniny

12 – Chladící skříň 600x600x1855 mm - hrubý/čistý objem: 340/265l, ventilované chlazení, 4x police – 1ks

13 – Pracovní stůl s trnoží – 900x700x900 mm - prostor pro odpadkový koš, zadní lem – 1ks

14 – Nerezová nádoba na odpad 50 l – pojízdné provedení – 1ks

15 – Krouhač zeleniny – 300x540x580 mm – kapacita max. 130 kg/h – 1ks

16 – Pracovní stůl nerez s dřezem a policí – 1100x700x900 mm - dřez 400x400x250 mm vpravo baterie a sifon – baterie a sifon dodávka ZTI – 1ks

Studená kuchyně

17 – Pracovní stůl nerez - 1400x700x900 mm – 2x zásuvka – ponechat stávající – 1ks

18 – Kutr – 350x240x310 mm - objem: 3l, regulace otáček 900 - 2200 ot./min – 1ks

19 – Nástěnná police nerez – 900x350 mm – 1ks

20 – Stolní váha - váživost 2,5/5kg, dílek 1/2g, rozměr vážní plochy 230x190 mm, krytí proti vodě a prachu IP 54, funkce: tárování, nulování, hold – 1ks

21 – Pracovní stůl s dřezem a trnoží – 1200x700x900 - prostor pro podstolovou chladničku, dřez 400x400x250 mm, baterie a sifon dodávka ZTI, zadní a pravý lem – 1ks

22 – Chladnička podstolová – 600x600x850 mm - hrubý/čistý objem: 130/78l, ventilované chlazení, 2x police – 1 ks

22a – Nářezový stroj – ponechat stávající – 1 ks

Příprava těsta

23 – Robot Alba – ponechat stávající – 1ks

23a – Kotlík 30 l s příslušenstvím – pro stávající robot – 1ks

23b – Mlýnek na maso – pro stávající robot – 1 ks

24 – Pracovní stůl nerez s policí - 1700x700x900 mm - dřevěná deska, zadní a levý lem – 1 ks

Přípravna masa a vajec

25 – Pracovní stůl nerez s dřezem a trnoží – 1150x700x900 mm - dřez 400x400x250mm vpravo, baterie a sifon dodávka ZTI, prostor pro podstolovou chladničku – 1ks

26 – Chladící skříň podstolová – 600x600x850 mm - hrubý/čistý objem: 130/78l, ventilované chlazení, 2x police – 1 ks

27 – Pracovní stůl nerez – 1200x700x900 – ponechat stávající – 1 ks

29 – Nástěnná skříňka – 1200x350x650 mm – posuvná dvířka – 1 ks

Mytí provozního nádobí

30 – Jednodřez nerez – 1000x700x900 mm – včetně tlakové gastrosprchy s ramínkem – 1ks

31 – Regál duralové provedení – 1150x550x1700 mm – 4x police – 1ks

32 – Servírovací vozík – stávající – 1 ks

33 – Pojízdná vodní lázeň 2 GN 1/1 - ovládání na kratší straně, nedělená, 1x spodní polic, pojízdné provedení, 2x kolečko bržděné, regulace do 90°C – 1 ks

33a – Gastronádoby

GN 1/1-200 plná s uchy 2

Víko GN 1/1 s výsekem pro ucha a naběračku 2

GN 1/2-200 plná s uchy 2

Víko GN 1/2 s výsekem pro ucha a naběračku 2

GN 1/3-200 plná s uchy 2

Víko GN 1/3 s výsekem pro ucha a naběračku 2

34 – Výrobník čaje - obsah 13,7l, reg. teploty 30-110°C, dvouplášťové provedení, automatický kohout – 2 ks

Mytí stolního nádobí

36 – Parapetní nerez plech – 1200x190 mm – 1 ks

37 – Odkládací nerez stůl s trnoží – 1300x500x900 mm – levý lem – 1 ks

38 – Nerezová nádoba na odpad 50 l – pojízdné provedení – 1 ks

39 – Pracovní stůl nerez s dřezem – 1400x650x900 mm - dřez 400x400x250 mm, prolamovaná deska, včetně tlakové gastro sprchy, zadní lem – 1 ks

40 – Myčka nádobí podstolová - pro koše 500x500mm, výkon 60košů/hod

dvouplášťové provedení, digitální ovládací panel, 3 základní programy dle času

3 speciální programy dle druhu nádobí, samočistící program, automatické vypouštění při vypnutí myčky, programovatelnost a servisní přístup skrze digitální ovládací panel

zabudované odpadové čerpadlo, zabudovaný změkčovač, dávkovače prostředků – 1 ks

41 – Regál nerez – 1170x500x1550 mm – stávající – 1 ks

42 – Regál nerez – 750x450x1700 mm – 5x police – 1 ks

Hrubá přípravna a sklad zeleniny

43 – Pracovní stůl nerez s dřezem – 1200x600x900 mm - dřez 400x400x250mm vpravo, zadní lem,baterie a sifon dodávka ZTI

44 – Nerezová nádoba na odpad 50 l – pojízdné provedení – 1 ks

45 – Nástěnná police nerez – 1200x350 mm – 1 ks

46 – Škrabka brambor – včetně lapače slupek – 1 ks

47 – Plastový rošt – 900x800x100 mm – 1 ks

48 – Regál nerez – 850x450x1800 mm – 4x police – 1 ks

49 – Mrazící truhla – 1600x670x650 mm – používat stávající – 1 ks

Sklad potravin

50 – Chladící skříň – 600x600x1855 mm - hrubý/čistý objem: 340/265l, ventilované chlazení, 4x police – 2 ks

51 – Mrazící skříň – 600x600x1855 mm - hrubý/čistý objem: 340/258l, statické chlazení, 4x police – 1 ks

52 – Mrazící truhla – 1260x690x850 mm - čistý objem 284l, statické chlazení, osvětlení, zámek, dělící přepážka -1 ks

53 – Regál nerez – 1600x500x1700 – použít stávající – 1 ks

54 - Regál duralové provedení – 1150x470x1700 mm – 4x police – 2 ks

Odpadky

55 – Chladící skříň – 600x600x1855 mm - hrubý/čistý objem: 340/265l, ventilované chlazení, 4x police – 1 ks

V kuchyni jsou zaměstnány celkem dvě kuchařky a jedna vedoucí kuchyně. Pro kuchařky bude vybudována denní místnost se šatnou a sociálním zázemím v prostoru stávající kuchyně. V denní místnosti budou umístěny celkem 4 šatní skřínky (dvě na čisté oblečení a dvě na pracovní oblečení), dále jídelní stůl a dvě židle.

Vedoucí kuchyně bude mít v kanceláři jednu šatní skříňku, umyvadlo a pracovní stůl se židlí.

Zásobování kuchyně budou probíhat denně (stejně tak odvoz chlazeného odpadu) dodávkovým vozidlem – stávající systém.

Potraviny budou dováženy v uzavřených obalech a budou ukládány rovnou do určených skladů, lednic, mrazáků.

Vytápění kuchyně a jejího zázemí zůstane stávající – systém CZT (pouze dojde k výměně otopných těles. Větrání bude zajištěno vzduchotechnikou, osvětlení bude přirozené posílené stropními zářivkovými svítidly. Veškeré systémy TZB jsou řešeny samostatně v samostatných částech této DSP. Součástí této DSP je i přesný výpis kuchyňského vybavení.

##### Systém stravování

Jídlo uvařené v kuchyni je gastronádobami vyváženo stávajícím výtahem do 1.a 2. NP. Z výtahu je jídlo rozváženo do jednotlivých tříd – celkem 4. Ve třídách pedagogové servírují jídlo na talíře a roznáší dětem.  Poté je špinavé nádobí výtahem sváženo zpět do 1.NP do umývárny stolního nádobí.

Kapacita kuchyně:

4x třída á 30 dětí        = 120 porcí

4x třída á 2 učitelky   = 8 porcí

2x kuchařka                = 2 porce

1x uklízečka                 = 1 porce

1x ředitelka                  = 1 porce

Celkem                         = 132 porcí – kapacita = 140 porcí denně.

Provoz jídelny se bude řídit zejména vyhl.č.602/2006 o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

f) požárně bezpečnostní řešení stavby

a) Požární odolnost měněných nosných prvků stavebních konstrukcí, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty nebo oddělujících prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměnných, není snížena pod původní hodnotu, nepožaduje se však požární odolnost vyšší než 45 minut

Navržené stavební úpravy uvnitř objektu  n e z a s a h u j í  do stávajících nosných konstrukcí objektu.

Konstrukce, nově s požárně dělící funkcí :

Požární stěny … stěny lemující prostor vnitřního schodiště 109 a stěny lemující malý nákladní výtah

- zděné ze standardních zdících materiálů min. tl. 150 mm s oboustrannou

omítkou

- požární odolnost EI90DP1

Požární strop

- stávající ŽB konstrukce 1.PP

- požární odolnost REI45DP1 (ČSN 73 0834, čl. 5.5.7)

Požární uzávěry otvorů

- stávající pancéřové dveře z místnosti 109 do místnosti 113 jsou

s požární odolností min. EW30DP1 - je nutné zajistit aby byly trvale

uzavřené

- stávající ocelové dvířka malého nákladního výtahu jsou s požární

odolností EW15DP1

- dveře z chodby 109 do místnosti 110, 108 a 114 budou s požární odolností

EWC230DP3 (u dvoukřídlových dveří bude jedna část pevná tzn. s fixací)

Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu objektu

- ocelové překlady s oplentováním rabicovým pletivem a obetonováním betonem

tl. 25 mm

- požární odolnost R45DP1

b) v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah

Oproti původnímu stavu nedochází ke zhoršení parametrů u zařízení umožňujících protipožární zásah v 1.PP objektu mateřské školy.

Řešená kuchyně se zázemím

… nHJ = 13 … 1ks HP typu P6 s hasící schopností 34A/183B

1ks HP typu VP9 s hasicí schopností 13A

Umístění každého hasicího přístroje bude provedeno v souladu s §3 vyhlášky 246/2001 Sb., o požární prevenci tak, aby umístění hasicího přístroje umožňovalo jeho snadné a rychlé použití.

Hasicí přístroj bude umístěný na svislé stavební konstrukci tak, aby držadlo HP bylo ve výšce max. 1,5 m nad podlahou.

V souladu s §9 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci bude při kolaudaci prokázána provozuschopnost hasicích přístrojů dokladem o jeho kontrole provedené podle podmínek stanovených vyhláškou, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury.

Kontrola hasicího přístroje se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce po každém jeho použití nebo tehdy, vznikne-li pochybnost o jeho provozuschopnosti (např. při mechanickém poškození) a nejméně jednou za rok.

První kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje musí být provedena nejdéle jeden rok před jeho instalací.

V Horním Slavkově, 11/2019		        Vypracoval: David Thol