Zahradní 928, 357 31  Horní Slavkov

tel. + fax.: 352 688 691, mobil 603 452 704

IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107

TECHNICKÁ ZPRÁVA

ZTI

Dokumentace provedení stavby

k akci : Stavební úpravy kuchyně

MŠ U Sluníčka, ul. Dlouhá 620/1, Horní Slavkov

V Horním Slavkově : 06/2020	                                   Vypracoval : David Thol

Zakázkové číslo : 27/2020	                                             	Kontroloval : Ing. Leoš Ledvina

a)vytápění

V zájmové území 1.PP jsou provedeny stávající ležaté potrubí z oceli vedené pod stropem 1.PP. Z těchto ležatých rozvodů je provedeno ocelové připojovací potrubí k otopný tělesům článkovým a otopným registrům. Dojde k odstranění celkem 4 kusů otopných těles článkových a 2 kusů otopných registrů. Odstranění bude provedeno včetně připojovacího potrubí. Nově dojde k osazení celkem 5 kusů otopných těles deskových a 1 kusu otopného tělesa koupelnového.

Navržená otopná tělesa jsou ocelová desková a ocelová koupelnová. Otopná tělesa jsou dodávána včetně potřebného příslušenství, včetně odvzdušňovacích zátek a odvzdušňovacích ventilů, a dále pak mají konečnou, povrchovou úpravu práškovou barvou. Otopná tělesa v koupelnách s normálním připojením budou na OS napojena pomocí přímých ventilů s přímým uzavíratelným šroubením DN 10. Na radiátorových ventilech budou osazeny termoregulační ventily s hlavicemi.

b)vzduchotechnické zařízení

Samostatná část PD – Vzduchotechnika.

c) zdravotně technické instalace

c1) vnitřní vodovod

D objektu je přivedena SV vodovodní přípojkou a TUV systémem CZT z místní blokové výměníkové stanice. V zájmové části 1PP je stávající vodovod (SV a TUV) veden pod stropem 1.PP odkud jsou stoupačkami vyvedeny rozvody do nadzemních podlaží. Tento rozvod bude ponechán a budou z něj provedeny odbočky k novým rozvodům. Odbočky budou stěnou protaženy do podlahy 1.PP, kde budou provedeny nové rozvody. Připojovací potrubí bude vedeno ve zdech. Potrubí bude provedeno z PP-R trubek v dimenzi 15-26, v min.tlakové řadě PN 16. Potrubí bude opatřeno návlekovou izolací po celé své délce. Rozvody vedené v podlaze budou uloženy v poloze vedle sebe a obetonovány. Rozvody ve zdech v poloze nad sebou.

Na rozvod vodovodu budou připojeny veškeré zařizovací předměty výtokovými armaturami. WC budou opatřeny tlakovými splachovači. Dřezy, umyvadla, sprchy a výlevky budou opatřeny mísící baterií.

c2) vnitřní kanalizace

Objekt je napojen na přípojku kanalizace. Pro potřeby nové domovní splaškové kanalizace budou využity stávající svislé odpady v místnostech č. 107 a 111. Tyto svislé odpady jsou provedeny z litinových trub DN 110. Části od napojení na ležaté svody až k podlaze 1.NP budou vyměněny za potrubí PVC KG DN 125 v místnosti č. 107 a za PVC KG DN 110 v místnosti č. 111.  Na tyto odpady budou umístěny čistící kusy a do stěny budou umístěny revizní plastové dvířka.

Hlavní ležaté svodné potrubí bude vedeno pod podlahou 1.PP. Bude provedeno v pískovém obsypu s min sklonem 3%. Napojení svislých odpadů na ležaté svodné potrubí bude provedené přes patní kolena 2x45°. Tyto kolena budou obetonována.

Veškeré zařizovací předměty budou napojeny na novou vnitřní kanalizaci. Ta bude provedena z potrubí PVC a PP-HT. Potrubí PVC bude použito na ležaté svodné potrubí a svislé odpady. Potrubí PP-HT bude použito na potrubí připojovací. Veškeré svislé a připojovací potrubí bude zasekáno do konstrukce stěn a podlah, v podlahách bude potrubí obetonováno a ve stěnách zpětně dozděno.

Připojovací potrubí od jednotlivých zařizovacích předmětů bude z PP-HT trub Ø 50 – 110 mm. Potrubí bude uloženo pod omítkou ve spádu min. 3%, na odpady bude napojeno jednoduchými nebo dvojitými odbočkami.

Během provádění nových částí ležatého potrubí je nutné narušit stávající plošné základové konstrukce (základová deska a podlaha) včetně stávající hydroizolace. Proto je nutné po dokončení pokládky potrubí a jeho zasypání provést dodatečné doizolování narušených částí podlahy.

Pod kuchyňský dřev v úseku mytí provozního nádobí bude osazen lapač tuků nerezový s objemem 30 l. Bude položen na zem a bude dopojen na domovní kanalizaci.

Separátor zabraňuje ucpání kanalizace tukem. Bude určen pouze pro vnitřní používání (kuchyně). Vyrobený z nerezové oceli, těsnící poklice s 4 klipsy. Vstupní a výstupní připojeni Ø 50 mm. Dvě vertikální vnitřní přepážky pro separaci tuku a kalů. Kulový ventil k vypouštění komory na tuk.

Kompaktní velikost :

| délka | 670 mm |
| --- | --- |
| Šířka | 340 mm |
| výška | 310 mm |
| objem | 30 l |
| materiál: | nerezová ocel |

)zařízení silnoproudé elektrotechniky

Samostatná část PD - Elektroinstalace

V Horním Slavkově, červen 2020		         Vypracoval: David Thol