- Popis stávajícího stavu – specifikace počtu svítidel určených k výměně, typů zdrojů vč. jejich počtu, technický stav osvětlovací soustavy, specifikace typů a výšky stožárů, technický stav RVO, existence řídicích prvků, příkon rekonstruované části před realizací opatření.

Předmětem tohoto posudku je výměna stávajících svítidel a doplnění svítidel veřejného osvětlení na pozemních komunikacích ve městě Horní Slavkov. K výměně je navrženo 181 ks svítidel, k doplnění 16 ks svítidel. Doplněná svítidla budou umístěna na stávajících stožárech energetiky 14 ks, 2 ks svítidel budou doplněna nové ocelové stožáry. Stávající osvětlení v předmětné části města Horní Slavkov je provedeno se svítidly jejichž stáří je odhadováno na 15 až 30 let. Svítidla jsou vybavena kompaktními zářivkami a sodíkovými výbojkami. Optická část svítidel je zejména u starších typů svítidel silně zastaralá s velmi nízkou světelnou účinností. Celkově se jedná o 181 ks stávajících svítidel.

Tabulka 1 – Seznam svítidel VO

| Typ svítidla | Počet svítidel | Příkon svítidla (W) | Celkový příkon (kW) |
| --- | --- | --- | --- |
| Malaga | 4 | 70 | 0,28 |
| ATOS | 71 | 70 | 4,97 |
| Modus LV | 74 | 72 | 5,328 |
| Elektrosvit 444 23 10 | 22 | 100 | 2,2 |
| Elektrosvit 446 05 70 | 4 | 70 | 0,28 |
| Elektrosvit 446 10 70 | 3 | 70 | 0,21 |
| Elektrosvit 444 19 70 | 3 | 70 | 0,21 |
| Celkový součet | 181 |  | 13,478 |

Celkový příkon stávající osvětlovací soustavy je 13,478 kW.

- Popis realizace opatření – specifikace počtu nových svítidel, typ nového zdroje, počet světelných bodů a svítidel k doplnění, specifikace typů a výšky nových stožárů, specifikace oprav RVO, specifikace řídicích prvků, příkon rekonstruované části VO po realizaci opatření.

Nově je uvažováno s výměnou 181 ks svítidel a doplněním 16 ks svítidel na stávající stožáry energetiky a na nové ocelové stožáry. Svítidla budou vyměněna na ulici Větrná, Ležnická, Školní, Bošířany, Tovární, Luční, Lesopark, Ke Koupališti, Nad Výtopnou, Na Vyhlídce, Kfely a Svatopluk. Dále bude provedeno doplnění systému řízení a monitoringu do 10 ks rozvaděčů. Jedná se o rozvaděče RVO 02, RVO 04, RVO 06, RVO 07, RVO 08, RVO 10, RVO 12, RVO 15, RVO 16 a RVO 17.

Tabulka 2: Nově navržená svítidla.

| Typ svítidla | Počet svítidel | Celkový příkon (kW) |
| --- | --- | --- |
| Silniční svítidlo 16 LED, 15,1 W, 2 700 K, CLO | 64 | 0,966 |
| Silniční svítidlo 16 LED, 15,1 W (2), 2 700 K, CLO | 49 | 0,740 |
| Silniční svítidlo 16 LED, 26,8 W, 2 700 K, CLO | 3 | 0,080 |
| Silniční svítidlo 16 LED, 26,8 W (2), 2 700 K, CLO | 35 | 0,938 |
| Silniční svítidlo 16LED, 38,9 W, 2 700 K, CLO | 19 | 0,739 |
| Silniční svítidlo 24 LED, 47,3 W, 2 700 K, CLO | 7 | 0,331 |
| Historizující silniční svítidlo 24 LED, 58,4 W, 2 700 K, CLO | 20 | 1,168 |
| Celkový součet | 197 | 4,963 |

Pozn.: Označení (2) za příkonem u LED svítidel znamená, že byla u tohoto svítidla použita jiná vyzařovací charakteristika, typ a tvar svítidla zůstává stejný

Tabulka 3: Výpočet spotřeby nové osvětlovací soustavy.

| Vstupní hodnoty |  | Hodnota | Jednotka |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Příkon nových svítidel |  | 4,96 | kW |  |
| Ztráty nových svítidel (předřadná část) |  | 10 % |  |  |
| Roční provozní hodiny soustavy VO |  | 4100 | h/rok |  |
| Intenzita | Harmonogram stmívání | Úroveň sv. toku | hod/rok | Spotřeba el. Energie |
| 100 % | Od zapnutí VO do 22:00 | 1 | 1180 | 6,438 |
| 100 % | Od 6:00 do vypnutí VO |  |  |  |
| 70 % | Od 22:00 do 23:00 hod. | 0,7 | 365 | 1,394 |
| 50 % | Od 23:00 do 05:00 hod. | 0,5 | 2190 | 5,974 |
| 70 % | Od 05:00 do 06:00 hod. | 0,7 | 365 | 1,394 |
| Celková spotřeba elektrické energie po výměně (MWh/rok) |  |  |  | 15,200 |
| Výpočet celkové spotřeby elektrické energie |  | 15,200 | MWh/rok |  |

Celkový příkon nové osvětlovací soustavy bude 4,963 kW.