## Svítidla
ID | Název SB dle města | SB/RVO | Pozice svítidla | Typ zařízení | Stožár | Typ výložníku | Patice | Stav | RVO | Ostatní zařízení | Ulice | Zdroj | Svítidlo | Výrobce svítidla | Typ svítidla | Příkon (W) | Výška umístění svítidla (m) | Poznámka I | Třída osvětlení | Výpočet | Typ svítidla | Typ nového svítidla | Optika | Zdroj | Nový příkon[W] | Tok [lm] | Náklon | Nový stožár | Nový výložník | Nástavec | Svodový kabel | Svorkovnice
1 | HS001 | 1/11 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | dobrý | RVO11 | neni | Kounice 615/12 | LED | TECEO | Schréder | Silniční | Neznámý | 5 |  | P4 | Výpočet č. 1 | Svítidlo typ 3 | QLUX | ME_WIDE2 | LED | 12 | 1500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
2 | HS002 | 2/11 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | dobrý | RVO11 | neni | Kounice 615/12 | LED | TECEO | Schréder | Silniční | Neznámý | 5 |  | P4 | Výpočet č. 2 | Svítidlo typ 3 | QLUX | ME_WIDE2 | LED | 12 | 1500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
3 | HS003 | 3/11 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | dobrý | RVO11 | neni | Kounice 8-10 | LED | Cobra | QELPRO | Silniční | neznámý | 5 |  | P4 | Výpočet č. 2 | Svítidlo typ 3 | QLUX | ME_WIDE2 | LED | 12 | 1500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
6 | HS004 | 6/11 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | dobrý | RVO11 | neni | Kounice 8-10 | LED | Cobra | QELPRO | Silniční | neznámý | 5 |  | P4 | Výpočet č. 2 | Svítidlo typ 3 | QLUX | ME_WIDE2 | LED | 12 | 1500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
7 | HS005 | 7/11 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | dobrý | RVO11 | neni | Kounice 612/6 | Výbojka | Malaga | Philips | Silniční | 70 | 5 |  | P4 | Výpočet č. 2 | Svítidlo typ 3 | QLUX | ME_WIDE2 | LED | 12 | 1500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
8 | HS006 | 8/11 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | dobrý | RVO11 | 4xrozhlas | Kounice 612/6 | zářivka | Modus LV | Modus | Silniční | 72 | 5 | dvojak | P4 | Výpočet č. 2 | Svítidlo typ 3 | QLUX | ME_WIDE2 | LED | 12 | 1500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
8 | HS006 | 8/11 | 2 | svítidlo | ocelový | neni | ne | dobrý | RVO11 | 4xrozhlas | Kounice 612/6 | zářivka | Modus LV | Modus | Silniční | 72 | 5 | dvojak | P4 | Výpočet č. 2 | Svítidlo typ 3 | QLUX | ME_WIDE2 | LED | 12 | 1500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
9 | HS007 | 9/11 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | dobrý | RVO11 | 1xkamera | Kounice 611/4 | zářivka | Modus LV | Modus | Silniční | 72 | 5 | dvojak | P4 | Výpočet č. 2 | Svítidlo typ 3 | QLUX | ME_WIDE2 | LED | 12 | 1500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
9 | HS007 | 9/11 | 2 | svítidlo | ocelový | neni | ne | dobrý | RVO11 | 1xkamera | Kounice 611/4 | zářivka | Modus LV | Modus | Silniční | 72 | 5 | dvojak | P4 | Výpočet č. 2 | Svítidlo typ 3 | QLUX | ME_WIDE2 | LED | 12 | 1500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
10 | HS008 | 10/11 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | dobrý | RVO11 | neni | Kounice 610/2 | zářivka | Modus LV | Modus | Silniční | 72 | 5 | dvojak | P4 | Výpočet č. 2 | Svítidlo typ 3 | QLUX | ME_WIDE2 | LED | 12 | 1500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
10 | HS008 | 10/11 | 2 | svítidlo | ocelový | neni | ne | dobrý | RVO11 | neni | Kounice 610/2 | zářivka | Modus LV | Modus | Silniční | 72 | 5 | dvojak | P4 | Výpočet č. 2 | Svítidlo typ 3 | QLUX | ME_WIDE2 | LED | 12 | 1500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
11 | 2.3.6 | 11/11 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | dobrý | RVO11 | neni | Kounice 610/2 | Výbojka | Atos | Schréder | Silniční | 50 | 5 |  | P4 | Výpočet č. 3 | Svítidlo typ 1 | QLUX | SCL | LED | 8 | 1000 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
12 | 2.3.7 | 12/11 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | dobrý | RVO11 | neni | Na Dole 590 | Výbojka | Atos | Schréder | Silniční | 50 | 5 |  | P4 | Výpočet č. 3 | Svítidlo typ 1 | QLUX | SCL | LED | 8 | 1000 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
13 | HS009 | 13/11 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | dobrý | RVO11 | neni | Kounice 616 | Výbojka | Atos | Schréder | Silniční | 50 | 6 | nástřešák | P4 | Výpočet č. 3 | Svítidlo typ 1 | QLUX | SCL | LED | 8 | 1000 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
14 | 2.3.1 | 14/11 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | dobrý | RVO11 | neni | Kounice 681 | zářivka | Modus LV | Modus | Silniční | 72 | 5 |  | P4 | Výpočet č. 3 | Svítidlo typ 1 | QLUX | SCL | LED | 8 | 1000 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
15 | HS010 | 15/11 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | dobrý | RVO11 | neni | Kounice 613/8 | LED | Cobra | QELPRO | Silniční | neznámý | 5 |  | P4 | Výpočet č. 3 | Svítidlo typ 1 | QLUX | SCL | LED | 8 | 1000 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
16 | HS011 | 16/11 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | dobrý | RVO11 | neni | Kounice 614/10 | LED | Cobra | QELPRO | Silniční | neznámý | 5 |  | P4 | Výpočet č. 3 | Svítidlo typ 1 | QLUX | SCL | LED | 8 | 1000 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
17 | HS012 | 17/11 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | dobrý | RVO11 | neni | Kounice 614/10 | LED | Cobra | QELPRO | Silniční | neznámý | 5 |  | P4 | Výpočet č. 3 | Svítidlo typ 1 | QLUX | SCL | LED | 8 | 1000 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
18 | HS013 | 18/11 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | dobrý | RVO11 | neni | Kounice 614/10 | LED | Cobra | QELPRO | Silniční | neznámý | 5 |  | P4 | Výpočet č. 3 | Svítidlo typ 1 | QLUX | SCL | LED | 8 | 1000 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
19 | HS014 | 19/11 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | dobrý | RVO11 | neni | Kounice 613/8 | LED | Cobra | QELPRO | Silniční | neznámý | 5 |  | P4 | Výpočet č. 3 | Svítidlo typ 1 | QLUX | SCL | LED | 8 | 1000 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
20 | HS016 | 20/11 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | dobrý | RVO11 | neni | Kounice 614/10 | LED | Cobra | QELPRO | Silniční | neznámý | 5 |  | P4 | Výpočet č. 3 | Svítidlo typ 1 | QLUX | SCL | LED | 8 | 1000 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
21 | HS017 | 21/11 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | dobrý | RVO11 | neni | Kounice 614/10 | LED | Cobra | QELPRO | Silniční | neznámý | 5 |  | P4 | Výpočet č. 3 | Svítidlo typ 1 | QLUX | SCL | LED | 8 | 1000 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
22 | HS018 | 22/11 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | dobrý | RVO11 | neni | Kounice 614/10 | LED | Cobra | QELPRO | Silniční | neznámý | 5 |  | P4 | Výpočet č. 3 | Svítidlo typ 1 | QLUX | SCL | LED | 8 | 1000 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
23 | HS019 | 23/11 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | dobrý | RVO11 | neni | Kounice 614/10 | LED | TECEO | Schréder | Silniční | Neznámý | 5 |  | P4 | Výpočet č. 3 | Svítidlo typ 1 | QLUX | SCL | LED | 8 | 1000 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
24 | HS020 | 24/11 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | dobrý | RVO11 | neni | Kounice 615/12 | LED | TECEO | Schréder | Silniční | Neznámý | 5 |  | P4 | Výpočet č. 3 | Svítidlo typ 1 | QLUX | SCL | LED | 8 | 1000 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
25 | HS021 | 25/11 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | dobrý | RVO11 | neni | Kounice 615/12 | LED | TECEO | Schréder | Silniční | Neznámý | 5 |  | P4 | Výpočet č. 3 | Svítidlo typ 1 | QLUX | SCL | LED | 8 | 1000 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
26 | HS022 | 26/11 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | dobrý | RVO11 | neni | Kounice 615/12 | LED | TECEO | Schréder | Silniční | Neznámý | 5 |  | P4 | Výpočet č. 3 | Svítidlo typ 1 | QLUX | SCL | LED | 8 | 1000 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
27 | HS023 | 27/11 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | dobrý | RVO11 | neni | Kounice 615/12 | LED | TECEO | Schréder | Silniční | Neznámý | 5 |  | P4 | Výpočet č. 3 | Svítidlo typ 1 | QLUX | SCL | LED | 8 | 1000 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
28 | HS024 | 28/11 | 1 | svítidlo | ocelový | obloukový | ne | dobrý | RVO11 | neni | Kounice 615/12 | LED | TECEO | Schréder | Silniční | Neznámý | 5 |  | P4 | Výpočet č. 3 | Svítidlo typ 1 | QLUX | SCL | LED | 8 | 1000 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
29 | HS025 | 29/11 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | dobrý | RVO11 | neni | Kounice 8-10 | LED | Cobra | QELPRO | Silniční | neznámý | 8 |  | P4 | Výpočet č. 4 | Svítidlo typ 3 | QLUX | ME_WIDE2 | LED | 12 | 1500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
30 | HS026 | 30/11 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | dobrý | RVO11 | neni | Kounice 609/13 | LED | Cobra | QELPRO | Silniční | neznámý | 5 |  | P4 | Výpočet č. 4 | Svítidlo typ 3 | QLUX | ME_WIDE2 | LED | 12 | 1500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
31 | HS027 | 31/11 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | dobrý | RVO11 | neni | Kounice 608/11 | LED | Cobra | QELPRO | Silniční | neznámý | 5 |  | P4 | Výpočet č. 3 | Svítidlo typ 1 | QLUX | SCL | LED | 8 | 1000 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
32 | HS028 | 32/11 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | dobrý | RVO11 | neni | Kounice 609/13 | LED | Cobra | QELPRO | Silniční | neznámý | 5 |  | P4 | Výpočet č. 3 | Svítidlo typ 1 | QLUX | SCL | LED | 8 | 1000 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
33 | HS029 | 33/11 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | dobrý | RVO11 | neni | Kounice 608/11 | LED | Cobra | QELPRO | Silniční | neznámý | 5 |  | P4 | Výpočet č. 3 | Svítidlo typ 1 | QLUX | SCL | LED | 8 | 1000 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
34 | HS030 | 34/11 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | dobrý | RVO11 | neni | Kounice 608/11 | LED | Cobra | QELPRO | Silniční | neznámý | 5 |  | P4 | Výpočet č. 3 | Svítidlo typ 1 | QLUX | SCL | LED | 8 | 1000 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
35 | HS031 | 35/11 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | dobrý | RVO11 | neni | Kounice 608/11 | LED | Cobra | QELPRO | Silniční | neznámý | 5 |  | P4 | Výpočet č. 4 | Svítidlo typ 3 | QLUX | ME_WIDE2 | LED | 12 | 1500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
36 | HS032 | 36/11 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | dobrý | RVO11 | neni | Kounice 607/9 | LED | Cobra | QELPRO | Silniční | neznámý | 5 |  | P4 | Výpočet č. 4 | Svítidlo typ 3 | QLUX | ME_WIDE2 | LED | 12 | 1500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
37 | HS033 | 37/11 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | dobrý | RVO11 | neni | Kounice 607/9 | LED | Cobra | QELPRO | Silniční | neznámý | 5 |  | P4 | Výpočet č. 5 | Svítidlo typ 3 | QLUX | ME_WIDE2 | LED | 12 | 1500 | 10 | ne | ne | ne | ne | ne
38 | HS034 | 38/11 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | dobrý | RVO11 | neni | Kounice 608/11 | LED | Cobra | QELPRO | Silniční | neznámý | 5 |  | P4 | Výpočet č. 5 | Svítidlo typ 3 | QLUX | ME_WIDE2 | LED | 12 | 1500 | 10 | ne | ne | ne | ne | ne
39 | HS035 | 39/11 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | dobrý | RVO11 | neni | Kounice 608/11 | LED | Cobra | QELPRO | Silniční | neznámý | 5 |  | P4 | Výpočet č. 5 | Svítidlo typ 3 | QLUX | ME_WIDE2 | LED | 12 | 1500 | 10 | ne | ne | ne | ne | ne
40 | HS036 | 40/11 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | dobrý | RVO11 | neni | Kounice 607/9 | LED | Cobra | QELPRO | Silniční | neznámý | 5 |  | P4 | Výpočet č. 5 | Svítidlo typ 3 | QLUX | ME_WIDE2 | LED | 12 | 1500 | 10 | ne | ne | ne | ne | ne
41 | HS037 | 41/11 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | dobrý | RVO11 | neni | Kounice 607/9 | LED | Cobra | QELPRO | Silniční | neznámý | 5 |  | P4 | Výpočet č. 5 | Svítidlo typ 3 | QLUX | ME_WIDE2 | LED | 12 | 1500 | 10 | ne | ne | ne | ne | ne
42 | HS038 | 42/11 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | dobrý | RVO11 | neni | Kounice 607/9 | LED | Cobra | QELPRO | Silniční | neznámý | 5 |  | P4 | Výpočet č. 5 | Svítidlo typ 3 | QLUX | ME_WIDE2 | LED | 12 | 1500 | 10 | ne | ne | ne | ne | ne
43 | HS039 | 43/11 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | dobrý | RVO11 | neni | Kounice 606/7 | LED | Cobra | QELPRO | Silniční | neznámý | 5 |  | P4 | Výpočet č. 5 | Svítidlo typ 3 | QLUX | ME_WIDE2 | LED | 12 | 1500 | 10 | ne | ne | ne | ne | ne
44 | HS040 | 44/11 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | dobrý | RVO11 | neni | Kounice 606/7 | LED | Cobra | QELPRO | Silniční | neznámý | 5 |  | P4 | Výpočet č. 4 | Svítidlo typ 3 | QLUX | ME_WIDE2 | LED | 12 | 1500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
45 | HS041 | 45/11 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | dobrý | RVO11 | neni | Kounice 606/7 | LED | Cobra | QELPRO | Silniční | neznámý | 5 |  | P4 | Výpočet č. 4 | Svítidlo typ 3 | QLUX | ME_WIDE2 | LED | 12 | 1500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
46 | HS042 | 46/11 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | dobrý | RVO11 | neni | Kounice 605/5 | LED | Cobra | QELPRO | Silniční | neznámý | 5 |  | P4 | Výpočet č. 4 | Svítidlo typ 3 | QLUX | ME_WIDE2 | LED | 12 | 1500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
47 | HS043 | 47/11 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | dobrý | RVO11 | neni | Kounice 604/3 | LED | Cobra | QELPRO | Silniční | neznámý | 5 |  | P4 | Výpočet č. 4 | Svítidlo typ 3 | QLUX | ME_WIDE2 | LED | 12 | 1500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
48 | HS044 | 48/11 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | dobrý | RVO11 | neni | Kounice 603/1 | LED | Cobra | QELPRO | Silniční | neznámý | 5 |  | P4 | Výpočet č. 4 | Svítidlo typ 3 | QLUX | ME_WIDE2 | LED | 12 | 1500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
49 | HS045 | 49/11 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | dobrý | RVO11 | neni | Kounice 603/1 | LED | Cobra | QELPRO | Silniční | neznámý | 5 |  | P4 | Výpočet č. 4 | Svítidlo typ 3 | QLUX | ME_WIDE2 | LED | 12 | 1500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
50 | HS046 | 50/11 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | dobrý | RVO11 | neni | Kounice 502 | LED | Cobra | QELPRO | Silniční | neznámý | 5 |  | P4 | Výpočet č. 4 | Svítidlo typ 3 | QLUX | ME_WIDE2 | LED | 12 | 1500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
51 | 2.1 | 51/10 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | 2 | RVO10 | neni | Ležnická 909 | Výbojka | Krabice | Elektrosvit | silniční | 50 | 5 |  | P4 | Výpočet č. 6 | Svítidlo typ 2 | QLUX | SCL | LED | 12 | 1500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
52 | 2.8 | 52/10 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | 2 | RVO10 | 4xrozhlas,1xDZ,1xzrcadlo | Ležnická 909 | Výbojka | Krabice | Elektrosvit | silniční | 50 | 5 |  | P4 | Výpočet č. 6 | Svítidlo typ 2 | QLUX | SCL | LED | 12 | 1500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
53 | 2.9 | 53/10 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | 2 | RVO10 | neni | Ležnická 894 | Výbojka | Krabice | Elektrosvit | silniční | 50 | 5 |  | P4 | Výpočet č. 7 | Svítidlo typ 2 | QLUX | SCL | LED | 12 | 1500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
54 | 2.1 | 54/10 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | 2 | RVO10 | neni | Kostelní 164 | Výbojka | Krabice | Elektrosvit | silniční | 50 | 5 |  | P4 | Výpočet č. 7 | Svítidlo typ 2 | QLUX | SCL | LED | 12 | 1500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
55 | 2.11 | 55/10 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | 2 | RVO10 | neni | Kostelní 890 | Výbojka | Krabice | Elektrosvit | silniční | 50 | 5 |  | P4 | Výpočet č. 7 | Svítidlo typ 2 | QLUX | SCL | LED | 12 | 1500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
56 | 2.12 | 56/10 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | 2 | RVO10 | neni | Pivovarská 867 | Výbojka | Krabice | Elektrosvit | silniční | 50 | 5 |  | P4 | Výpočet č. 7 | Svítidlo typ 2 | QLUX | SCL | LED | 12 | 1500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
57 | 2.13 | 57/10 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | 2 | RVO10 | neni | Pluhova 497 | Výbojka | Krabice | Elektrosvit | silniční | 50 | 5 |  | P4 | Výpočet č. 7 | Svítidlo typ 2 | QLUX | SCL | LED | 12 | 1500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
58 | 2.14 | 58/10 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | 2 | RVO10 | neni | Pivovarská 194 | Výbojka | Krabice | Elektrosvit | silniční | 50 | 5 |  | P4 | Výpočet č. 7 | Svítidlo typ 2 | QLUX | SCL | LED | 12 | 1500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
59 | 2.15 | 59/10 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | 2 | RVO10 | neni | Pivovarská 555 | Výbojka | Krabice | Elektrosvit | silniční | 50 | 5 |  | P4 | Výpočet č. 7 | Svítidlo typ 2 | QLUX | SCL | LED | 12 | 1500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
60 | 2.16 | 60/10 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | 2 | RVO10 | neni | Pivovarská 898 | Výbojka | Krabice | Elektrosvit | silniční | 50 | 5 |  | P4 | Výpočet č. 7 | Svítidlo typ 2 | QLUX | SCL | LED | 12 | 1500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
61 | 2.17 | 61/10 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | 2 | RVO10 | neni | Kostelní 164 | Výbojka | Krabice | Elektrosvit | silniční | 50 | 5 |  | P4 | Výpočet č. 8 | Svítidlo typ 2 | QLUX | SCL | LED | 12 | 1500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
62 | 2.18 | 62/10 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | 2 | RVO10 | neni | Kostelní 178 | Výbojka | Krabice | Elektrosvit | silniční | 50 | 5 |  | P4 | Výpočet č. 8 | Svítidlo typ 2 | QLUX | SCL | LED | 12 | 1500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
63 | 2.19 | 63/10 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | 2 | RVO10 | neni | Kostelní 859 | Výbojka | Krabice | Elektrosvit | silniční | 50 | 5 |  | P4 | Výpočet č. 8 | Svítidlo typ 2 | QLUX | SCL | LED | 12 | 1500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
64 | 2.2 | 64/10 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | 2 | RVO10 | neni | Kostelní 859 | Výbojka | Krabice | Elektrosvit | silniční | 50 | 5 |  | P4 | Výpočet č. 8 | Svítidlo typ 2 | QLUX | SCL | LED | 12 | 1500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
65 | 2.21 | 65/10 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | 2 | RVO10 | neni | Kostelní 82 | Výbojka | Krabice | Elektrosvit | silniční | 50 | 5 |  | P4 | Výpočet č. 8 | Svítidlo typ 2 | QLUX | SCL | LED | 12 | 1500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
66 | 2.22 | 66/10 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | 2 | RVO10 | neni | Kostelní 82 | Výbojka | Krabice | Elektrosvit | silniční | 50 | 5 |  | P4 | Výpočet č. 8 | Svítidlo typ 2 | QLUX | SCL | LED | 12 | 1500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
67 | 2.23 | 67/10 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | 2 | RVO10 | neni | Kostelní 82 | Výbojka | Krabice | Elektrosvit | silniční | 50 | 5 |  | P4 | Výpočet č. 8 | Svítidlo typ 2 | QLUX | SCL | LED | 12 | 1500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
68 | 2.24 | 68/10 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | 2 | RVO10 | neni | Kostelní 167 | Výbojka | Krabice | Elektrosvit | silniční | 50 | 5 |  | P4 | Výpočet č. 8 | Svítidlo typ 2 | QLUX | SCL | LED | 12 | 1500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
69 | 2.25 | 69/10 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | 2 | RVO10 | neni | Kostelní 167 | Výbojka | Krabice | Elektrosvit | silniční | 50 | 5 |  | P4 | Výpočet č. 8 | Svítidlo typ 2 | QLUX | SCL | LED | 12 | 1500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
70 | 2.26 | 70/10 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | 2 | RVO10 | neni | Kostelní 169 | Výbojka | Krabice | Elektrosvit | silniční | 50 | 5 |  | P4 | Výpočet č. 8 | Svítidlo typ 2 | QLUX | SCL | LED | 12 | 1500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
71 | 2.27 | 71/10 | 1 | svítidlo | ocelový | rovný | ne | 2 | RVO10 | neni | Kostelní 357 31 | Výbojka | Atos | Schréder | Silniční | 50 | 5 |  | P4 | Výpočet č. 8 | Svítidlo typ 2 | QLUX | SCL | LED | 12 | 1500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
71 | 2.27 | 71/10 | 2 | svítidlo | ocelový | rovný | ne | 2 | RVO10 | neni | Kostelní 357 31 | Výbojka | Atos | Schréder | Silniční | 50 | 5 |  | P4 | Výpočet č. 8 | Svítidlo typ 2 | QLUX | SCL | LED | 12 | 1500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
72 | 2.28 | 72/10 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | 2 | RVO10 | neni | Kostelní 169 | Výbojka | Krabice | Elektrosvit | silniční | 50 | 5 |  | P4 | Výpočet č. 8 | Svítidlo typ 2 | QLUX | SCL | LED | 12 | 1500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
73 | 2.29 | 73/10 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | 2 | RVO10 | neni | Kostelní 169 | Výbojka | Krabice | Elektrosvit | silniční | 50 | 5 |  | P4 | Výpočet č. 8 | Svítidlo typ 2 | QLUX | SCL | LED | 12 | 1500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
74 | 1.1 | 74/5 | 1 | svítidlo | ocelový | Obloukový | ne | dobrý | RVO5 | neni | Sportovní 926 | Výbojka | Atos | Schréder | Silniční | 100 | 8 |  | P4 | Mimo dotaci | Mimo dotaci | QLUX | SCL | LED | 39 | 5058 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
75 | 1.2 | 75/5 | 1 | svítidlo | ocelový | Obloukový | ne | dobrý | RVO5 | neni | Sportovní | Výbojka | Atos | Schréder | Silniční | 100 | 8 |  | P4 | Mimo dotaci | Mimo dotaci | QLUX | SCL | LED | 39 | 5058 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
76 | 2.8 | 76/5 | 1 | svítidlo | ocelový | Obloukový | ano | koroze | RVO5 | neni | 357 31 | Výbojka | Rakvička | Elektrosvit | Silniční | 70 | 8 |  | P4 | Mimo dotaci | Mimo dotaci | QLUX | SCL | LED | 39 | 5058 | 0 | U10 | J 1 - 2000 | ne | 12 | Ano
77 | 2.9 | 77/5 | 1 | svítidlo | ocelový | Obloukový | ano | koroze | RVO5 | neni | 357 31 | Výbojka | Rakvička | Elektrosvit | Silniční | 70 | 10 |  | P4 | Mimo dotaci | Mimo dotaci | QLUX | SCL | LED | 39 | 5058 | 0 | U10 | J 1 - 2000 | ne | 12 | Ano
78 | 2.1 | 78/5 | 1 | svítidlo | ocelový | Obloukový | ano | koroze | RVO5 | neni | 357 31 | Výbojka | Buchta | Elektrosvit | Silniční | 100 | 10 |  | P4 | Mimo dotaci | Mimo dotaci | QLUX | SCL | LED | 39 | 5058 | 0 | U10 | J 1 - 2000 | ne | 12 | Ano
79 | 2.7 | 79/5 | 1 | svítidlo | ocelový | Obloukový | ano | koroze | RVO5 | neni | 357 31 | Výbojka | Rakvička | Elektrosvit | Silniční | 70 | 10 |  | P4 | Mimo dotaci | Mimo dotaci | QLUX | SCL | LED | 39 | 5058 | 0 | U10 | J 1 - 2000 | ne | 12 | Ano
80 | 2.6 | 80/5 | 1 | svítidlo | ocelový | Obloukový | ano | koroze | RVO5 | neni | 357 31 | Výbojka | Buchta | Elektrosvit | Silniční | 100 | 10 |  | P4 | Mimo dotaci | Mimo dotaci | QLUX | SCL | LED | 39 | 5058 | 0 | U10 | J 1 - 2000 | ne | 12 | Ano
81 | 2.1 | 81/5 | 1 | svítidlo | ocelový | Obloukový | ano | koroze | RVO5 | neni | Sportovní | Výbojka | Buchta | Elektrosvit | Silniční | 100 | 10 |  | P4 | Mimo dotaci | Mimo dotaci | QLUX | SCL | LED | 39 | 5058 | 0 | U10 | J 1 - 2000 | ne | 12 | Ano
82 | 1.3 | 82/5 | 1 | svítidlo | ocelový | Obloukový | ano | koroze | RVO5 | neni | Sportovní | Výbojka | Atos | Schréder | Silniční | 100 | 8 |  | P4 | Mimo dotaci | Mimo dotaci | QLUX | SCL | LED | 39 | 5058 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
83 | 1.4 | 83/5 | 1 | svítidlo | ocelový | Obloukový | ne | dobrý | RVO5 | neni | Sportovní | Výbojka | Atos | Schréder | Silniční | 100 | 8 |  | P4 | Mimo dotaci | Mimo dotaci | QLUX | SCL | LED | 39 | 5058 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
84 | 1.5 | 84/5 | 1 | svítidlo | ocelový | Obloukový | ne | dobrý | RVO5 | neni | Sportovní 892 | Výbojka | Atos | Schréder | Silniční | 100 | 8 |  | P4 | Mimo dotaci | Mimo dotaci | QLUX | SCL | LED | 39 | 5058 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
85 | 1.6 | 85/5 | 1 | svítidlo | ocelový | Obloukový | ne | dobrý | RVO5 | neni | Sportovní 872 | Výbojka | Atos | Schréder | Silniční | 100 | 8 |  | P4 | Mimo dotaci | Mimo dotaci | QLUX | SCL | LED | 39 | 5058 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
86 | 1.7 | 86/5 | 1 | svítidlo | ocelový | Obloukový | ne | dobrý | RVO5 | neni | U Lesoparku 13 | Výbojka | Atos | Schréder | Silniční | 100 | 8 |  | P4 | Mimo dotaci | Mimo dotaci | QLUX | SCL | LED | 39 | 5058 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
87 | 1.8 | 87/5 | 1 | svítidlo | ocelový | Obloukový | ne | dobrý | RVO5 | neni | U Lesoparku 13 | Výbojka | Atos | Schréder | Silniční | 100 | 8 |  | P4 | Mimo dotaci | Mimo dotaci | QLUX | SCL | LED | 39 | 5058 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
88 | 2.2 | 88/5 | 1 | svítidlo | ocelový | Obloukový | ano | koroze | RVO5 | neni | U Lesoparku 13 | Výbojka | Rakvička | Elektrosvit | Silniční | 70 | 10 |  | P4 | Mimo dotaci | Mimo dotaci | QLUX | DWC | LED | 48 | 6501 | 0 | U10 | J 1 - 2000 | ne | 12 | Ano
89 | 2.3 | 89/5 | 1 | svítidlo | ocelový | Obloukový | ano | koroze | RVO5 | neni | U Lesoparku 746/3 | Výbojka | Buchta | Elektrosvit | Silniční | 100 | 10 |  | P4 | Mimo dotaci | Mimo dotaci | QLUX | DWC | LED | 48 | 6501 | 0 | U10 | J 1 - 2000 | ne | 12 | Ano
90 | 2.4 | 90/5 | 1 | svítidlo | ocelový | Obloukový | ano | koroze | RVO5 | neni | U Lesoparku 747/1 | zářivka | Modus LV | Modus | Silniční | 72 | 10 |  | P4 | Mimo dotaci | Mimo dotaci | QLUX | DWC | LED | 48 | 6501 | 0 | U10 | J 1 - 2000 | ne | 12 | Ano
91 | 2.5 | 91/5 | 1 | svítidlo | ocelový | Obloukový | ano | koroze | RVO5 | neni | U Lesoparku 747/1 | zářivka | Modus LV | Modus | Silniční | 72 | 10 |  | P4 | Mimo dotaci | Mimo dotaci | QLUX | DWC | LED | 48 | 6501 | 0 | U10 | J 1 - 2000 | ne | 12 | Ano
92 | 1.8 | 92/18 | 1 | svítidlo | ocelový | není | ano | špatný | RVO18 | neni | Sportovní 926 | zářivka | Modus LV | Modus | Silniční | 72 | 4 |  | Mimo dotaci | Mimo dotaci |  | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne
93 | 1.7 | 93/18 | 1 | svítidlo | ocelový | není | ano | špatný | RVO18 | neni | Sportovní 926 | zářivka | Modus LV | Modus | Silniční | 72 | 4 |  | Mimo dotaci | Mimo dotaci |  | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne
94 | 1.6 | 94/18 | 1 | svítidlo | ocelový | není | ano | špatný | RVO18 | neni | Sportovní 926 | zářivka | Modus LV | Modus | Silniční | 72 | 4 |  | Mimo dotaci | Mimo dotaci |  | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne
95 | 1.5 | 95/18 | 1 | svítidlo | ocelový | není | ano | špatný | RVO18 | neni | Zahradní 843 | zářivka | Modus LV | Modus | Silniční | 72 | 4 |  | Mimo dotaci | Mimo dotaci |  | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne
96 | 1.4 | 96/18 | 1 | svítidlo | ocelový | není | ano | špatný | RVO18 | neni | Sportovní 892 | zářivka | Modus LV | Modus | Silniční | 72 | 4 |  | Mimo dotaci | Mimo dotaci |  | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne
97 | 1.3 | 97/18 | 1 | svítidlo | ocelový | není | ano | dobrý | RVO18 | neni | Sportovní 872 | zářivka | Modus LV | Modus | Silniční | 72 | 4 |  | Mimo dotaci | Mimo dotaci |  | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne
98 | 1.2 | 98/18 | 1 | svítidlo | ocelový | není | ano | dobrý | RVO18 | neni | Sportovní 713 | zářivka | Modus LV | Modus | Silniční | 72 | 4 |  | Mimo dotaci | Mimo dotaci |  | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne
99 | 1.1 | 99/18 | 1 | svítidlo | ocelový | není | ano | dobrý | RVO18 | 3xrozhlas | Sportovní 879 | zářivka | Modus LV | Modus | Silniční | 72 | 4 |  | Mimo dotaci | Mimo dotaci |  | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne
100 | 1.4.46.11 | 100/18 | 1 | svítidlo | ocelový | není | ano | dobrý | RVO18 | neni | Sportovní 679/21 | zářivka | Modus LV | Modus | Silniční | 72 | 4 |  | Mimo dotaci | Mimo dotaci |  | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne
101 | 1.4.46.10 | 101/18 | 1 | svítidlo | ocelový | není | ano | dobrý | RVO18 | neni | Sportovní 659/19 | zářivka | Modus LV | Modus | Silniční | 72 | 4 |  | Mimo dotaci | Mimo dotaci |  | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne
102 | 2.8 | 102/18 | 1 | svítidlo | ocelový | Obloukový | ne | dobrý | RVO18 | neni | Zahradní 837 | Výbojka | OP Opál | Elektrosvit | parkové | 50 | 4 | dvojak | P4 | Výpočet č. 9 | Svítidlo typ 4 | QLUX | SCL | LED | 16 | 2385 | 0 | K5 | ne | ne | 5 | ano
102 | 2.8 | 102/18 | 2 | svítidlo | ocelový | není | ne | dobrý | RVO18 | neni | Zahradní 837 | Výbojka | OP Opál | Elektrosvit | parkové | 50 | 4 | dvojak | P4 | Rušený |  | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne
103 | 2.7 | 103/18 | 1 | svítidlo | ocelový | Obloukový | ne | dobrý | RVO18 | 2xrozhlas | Zahradní 837 | Výbojka | OP Opál | Elektrosvit | parkové | 50 | 4 | dvojak | P4 | Výpočet č. 9 | Svítidlo typ 4 | QLUX | SCL | LED | 16 | 2385 | 0 | K5 | ne | ne | 5 | ano
103 | 2.7 | 103/18 | 2 | svítidlo | ocelový | není | ne | dobrý | RVO18 | neni | Zahradní 837 | Výbojka | OP Opál | Elektrosvit | parkové | 50 | 4 | dvojak | P4 | Rušený |  | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne
104 | 2.6 | 104/18 | 1 | svítidlo | ocelový | Obloukový | ne | dobrý | RVO18 | neni | Zahradní 583 | Výbojka | OP Opál | Elektrosvit | parkové | 50 | 4 | dvojak | P4 | Výpočet č. 9 | Svítidlo typ 4 | QLUX | SCL | LED | 16 | 2385 | 0 | K5 | ne | ne | 5 | ano
104 | 2.6 | 104/18 | 2 | svítidlo | ocelový | není | ne | dobrý | RVO18 | neni | Zahradní 583 | Výbojka | OP Opál | Elektrosvit | parkové | 50 | 4 | dvojak | P4 | Rušený |  | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne
105 | 2.5 | 105/18 | 1 | svítidlo | ocelový | Obloukový | ne | dobrý | RVO18 | neni | Zahradní 836 | Výbojka | OP Opál | Elektrosvit | parkové | 50 | 4 | dvojak | P4 | Výpočet č. 9 | Svítidlo typ 4 | QLUX | SCL | LED | 16 | 2385 | 0 | K5 | ne | ne | 5 | ano
105 | 2.5 | 105/18 | 2 | svítidlo | ocelový | není | ne | dobrý | RVO18 | neni | Zahradní 836 | Výbojka | OP Opál | Elektrosvit | parkové | 50 | 4 | dvojak | P4 | Rušený |  | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne
106 | 2.4 | 106/18 | 1 | svítidlo | ocelový | Obloukový | ne | dobrý | RVO18 | neni | Zahradní 767 | Výbojka | OP Opál | Elektrosvit | parkové | 50 | 2.5 | dvojak | P4 | Výpočet č. 9 | Svítidlo typ 4 | QLUX | SCL | LED | 16 | 2385 | 0 | K5 | ne | ne | 5 | ano
106 | 2.4 | 106/18 | 2 | svítidlo | ocelový | není | ne | dobrý | RVO18 | neni | Zahradní 767 | Výbojka | OP Opál | Elektrosvit | parkové | 50 | 2.5 | dvojak | P4 | Rušený |  | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne
107 | 2.3 | 107/18 | 1 | svítidlo | ocelový | Obloukový | ne | dobrý | RVO18 | neni | Zahradní 908 | Výbojka | OP Opál | Elektrosvit | parkové | 50 | 2.5 | dvojak | P4 | Výpočet č. 9 | Svítidlo typ 4 | QLUX | SCL | LED | 16 | 2385 | 0 | K5 | ne | ne | 5 | ano
107 | 2.3 | 107/18 | 2 | svítidlo | ocelový | není | ne | dobrý | RVO18 | neni | Zahradní 908 | Výbojka | OP Opál | Elektrosvit | parkové | 50 | 2.5 | dvojak | P4 | Rušený |  | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne
108 | 2.2 | 108/18 | 1 | svítidlo | ocelový | Obloukový | ne | dobrý | RVO18 | neni | Zahradní 765 | Výbojka | OP Opál | Elektrosvit | parkové | 50 | 2.5 | dvojak | P4 | Výpočet č. 9 | Svítidlo typ 4 | QLUX | SCL | LED | 16 | 2385 | 0 | K5 | ne | ne | 5 | ano
108 | 2.2 | 108/18 | 2 | svítidlo | ocelový | není | ne | dobrý | RVO18 | neni | Zahradní 765 | Výbojka | OP Opál | Elektrosvit | parkové | 50 | 2.5 | dvojak | P4 | Rušený |  | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne
109 | 1.5 | 109/MS7 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | koroze | MS7 | neni | Sportovní 872 | zářivka | Modus LV | Modus | Silniční | 72 | 5 |  | P5 | Výpočet č. 19 | Svítidlo typ 1 | QLUX | SCL | LED | 8 | 1000 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
110 | 1.4 | 110/MS7 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | koroze | MS7 | neni | U Lesoparku 736 | zářivka | Modus LV | Modus | Silniční | 72 | 5 |  | P5 | Výpočet č. 19 | Svítidlo typ 1 | QLUX | SCL | LED | 8 | 1000 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
111 | 1.3 | 111/MS7 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | koroze | MS7 | neni | U Lesoparku 736 | zářivka | Modus LV | Modus | Silniční | 72 | 5 |  | P5 | Výpočet č. 19 | Svítidlo typ 1 | QLUX | SCL | LED | 8 | 1000 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
112 | 1.2 | 112/MS7 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | koroze | MS7 | neni | U Lesoparku 736 | Výbojka | Malaga | Philips | silniční | 70 | 3.5 |  | P5 | Výpočet č. 19 | Svítidlo typ 1 | QLUX | SCL | LED | 8 | 1000 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
113 | 1.1 | 113/MS7 | 1 | svítidlo | ocelový | rovný | ne | koroze | MS7 | Vánoční výzdoba | U Lesoparku 736 | Výbojka | Viana IVC | indal | silniční | 100 | 8.5 |  | P3 | Výpočet č. 17 | Svítidlo typ 7 | QLUX | A-T | LED | 25 W | 3500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
113 | 1.1 | 113/MS7 | 2 | svítidlo | ocelový | rovný | ne | koroze | MS7 | Vánoční výzdoba | U Lesoparku 736 | Výbojka | Viana IVC | indal | silniční | 100 | 8.5 |  | P3 | Výpočet č. 17 | Svítidlo typ 7 | QLUX | A-T | LED | 25 W | 3500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
114 | 3.1 | 114/MS7 | 1 | svítidlo | ocelový | rovný | ne | koroze | MS7 | Vánoční výzdoba | U Lesoparku 736 | Výbojka | Viana IVC | indal | silniční | 100 | 8.5 |  | P3 | Výpočet č. 17 | Svítidlo typ 7 | QLUX | A-T | LED | 25 W | 3500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
115 | 3.2 | 115/MS7 | 1 | svítidlo | ocelový | rovný | ne | koroze | MS7 | Vánoční výzdoba | U Lesoparku 738 | Výbojka | Viana IVC | indal | silniční | 100 | 8.5 |  | P3 | Výpočet č. 17 | Svítidlo typ 7 | QLUX | A-T | LED | 25 W | 3500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
116 | 3.3 | 116/MS7 | 1 | svítidlo | ocelový | rovný | ne | koroze | MS7 | Vánoční výzdoba | U Lesoparku 739 | Výbojka | Viana IVC | indal | silniční | 100 | 8.5 |  | P3 | Výpočet č. 17 | Svítidlo typ 7 | QLUX | A-T | LED | 25 W | 3500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
117 | 3.4 | 117/MS7 | 1 | svítidlo | ocelový | rovný | ne | koroze | MS7 | Vánoční výzdoba | U Lesoparku 741 | Výbojka | Viana IVC | Indal | silniční | 100 | 8.5 |  | P3 | Výpočet č. 18 | Svítidlo typ 7 | QLUX | A-T | LED | 25 W | 3500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
118 | 3.5 | 118/MS7 | 1 | svítidlo | ocelový | rovný | ne | koroze | MS7 | 3xrozhlas | U Lesoparku 743/9 | Výbojka | Atos | Schréder | Silniční | 100 | 8.5 |  | P3 | Výpočet č. 18 | Svítidlo typ 7 | QLUX | A-T | LED | 25 W | 3500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
119 | 2.17 | 119/MS7 | 1 | svítidlo | ocelový | rovný | ne | koroze | MS7 | neni | Dlouhá 703/38 | Výbojka | Viana IVC | Indal | silniční | 100 | 10 |  | P3 | Výpočet č. 14 | Svítidlo typ 11 | QLUX | SCL | LED | 40 | 5500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
120 | 3.6 | 120/MS7 | 1 | svítidlo | ocelový | rovný | ne | koroze | MS7 | Vánoční výzdoba | U Lesoparku 745/5 | Výbojka | Atos | Schréder | Silniční | 100 | 8.5 |  | P3 | Výpočet č. 18 | Svítidlo typ 7 | QLUX | A-T | LED | 25 W | 3500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
121 | 3.7 | 121/MS7 | 1 | svítidlo | ocelový | rovný | ne | koroze | MS7 | neni | U Lesoparku 746/3 | Výbojka | Viana IVC | Indal | Silniční | 100 | 8.5 |  | P3 | Výpočet č. 18 | Svítidlo typ 7 | QLUX | A-T | LED | 25 W | 3500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
122 | 3.8 | 122/MS7 | 1 | svítidlo | ocelový | rovný | ne | koroze | MS7 | neni | U Lesoparku 747/1 | Výbojka | Viana IVC | Indal | Silniční | 100 | 8.5 |  | P3 | Výpočet č. 18 | Svítidlo typ 7 | QLUX | A-T | LED | 25 W | 3500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
123 | 2.16 | 123/MS7 | 1 | svítidlo | ocelový | rovný | ne | koroze | MS7 | neni | Dlouhá 707/40 | Výbojka | Viana IVC | Indal | silniční | 100 | 10 |  | M5 | Výpočet č. 11 | Svítidlo typ 5 | QLUX | SCL | LED | 22 | 3000 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
124 | 2.15 | 124/MS7 | 1 | svítidlo | ocelový | rovný | ne | koroze | MS7 | neni | Dlouhá 708 | Výbojka | Viana IVC | Indal | silniční | 100 | 10 |  | M5 | Výpočet č. 11 | Svítidlo typ 5 | QLUX | SCL | LED | 22 | 3000 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
125 | 2.14 | 125/MS7 | 1 | svítidlo | ocelový | rovný | ne | koroze | MS7 | neni | Dlouhá 710/40 | Výbojka | Viana IVC | Indal | silniční | 100 | 10 |  | M5 | Výpočet č. 11 | Svítidlo typ 5 | QLUX | SCL | LED | 22 | 3000 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
126 | 2.13 | 126/MS7 | 1 | svítidlo | ocelový | rovný | ne | koroze | MS7 | Vánoční výzdoba | Dlouhá 834/25 | Výbojka | Viana IVC | Indal | silniční | 100 | 8.5 |  | M5 | Výpočet č. 12 | Svítidlo typ 8 | QLUX | SCL | LED | 25 W | 3500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
127 | 2.12 | 127/MS7 | 1 | svítidlo | ocelový | rovný | ne | koroze | MS7 | Vánoční výzdoba | Dlouhá 834/25 | Výbojka | Viana IVC | Indal | silniční | 100 | 8.5 |  | M5 | Výpočet č. 12 | Svítidlo typ 8 | QLUX | SCL | LED | 25 W | 3500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
128 | 2.11 | 128/MS7 | 1 | svítidlo | ocelový | rovný | ne | koroze | MS7 | Vánoční výzdoba, 3xrozhlas | Dlouhá 832/21 | Výbojka | Viana IVC | Indal | silniční | 100 | 8.5 |  | M5 | Výpočet č. 12 | Svítidlo typ 8 | QLUX | SCL | LED | 25 W | 3500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
129 | 2.19 | 129/MS7 | 1 | svítidlo | ocelový | rovný | ne | koroze | MS7 | neni | Dlouhá 702/36 | Výbojka | Viana IVC | Indal | silniční | 100 | 10 |  | P3 | Výpočet č. 14 | Svítidlo typ 11 | QLUX | SCL | LED | 40 | 5500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
130 | 2.18 | 130/MS7 | 1 | svítidlo | ocelový | rovný | ne | koroze | MS7 | neni | Dlouhá 698/36 | Výbojka | Viana IVC | Indal | silniční | 100 | 10 |  | P3 | Výpočet č. 14 | Svítidlo typ 11 | QLUX | SCL | LED | 40 | 5500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
131 | 2.1 | 131/MS7 | 1 | svítidlo | ocelový | rovný | ne | koroze | MS7 | Vánoční výzdoba | Dlouhá 831/19 | Výbojka | Viana IVC | Indal | silniční | 100 | 8.5 |  | M5 | Výpočet č. 12 | Svítidlo typ 8 | QLUX | SCL | LED | 25 W | 3500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
132 | 2.09 | 132/MS7 | 1 | svítidlo | ocelový | rovný | ne | koroze | MS7 | Vánoční výzdoba | Dlouhá 702/36 | Výbojka | Viana IVC | Indal | silniční | 100 | 8.5 |  | M5 | Výpočet č. 12 | Svítidlo typ 8 | QLUX | SCL | LED | 25 W | 3500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
133 | 2.08 | 133/MS7 | 1 | svítidlo | ocelový | rovný | ne | koroze | MS7 | Vánoční výzdoba | Dlouhá 688/17 | Výbojka | Viana IVC | Indal | silniční | 100 | 8.5 |  | M5 | Výpočet č. 12 | Svítidlo typ 8 | QLUX | SCL | LED | 25 W | 3500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
134 | 2.07 | 134/MS7 | 1 | svítidlo | ocelový | rovný | ne | koroze | MS7 | Vánoční výzdoba | Dlouhá 688/17 | Výbojka | Viana IVC | Indal | silniční | 100 | 8.5 |  | M5 | Výpočet č. 12 | Svítidlo typ 8 | QLUX | SCL | LED | 25 W | 3500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
135 | 2.06 | 135/MS7 | 1 | svítidlo | ocelový | rovný | ne | dobrý | MS7 | neni | Dlouhá 690/15 | Výbojka | Malaga | Philips | silniční | 70 | 9 |  | M5 | Výpočet č. 12 | Svítidlo typ 8 | QLUX | SCL | LED | 25 W | 3500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
136 | 2.05 | 136/MS7 | 1 | svítidlo | ocelový | rovný | ne | koroze | MS7 | Vánoční výzdoba | Dlouhá 691/15 | Výbojka | Viana IVC | Indal | silniční | 100 | 8.5 |  | M5 | Výpočet č. 12 | Svítidlo typ 8 | QLUX | SCL | LED | 25 W | 3500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
137 | 3.38 | 137/MS7 | 1 | svítidlo | ocelový | obloukový | ne | dobrý | MS7 | neni | Poštovní 924 | Indukční | Nezname | Neznámý | silniční | Nezmáný | 7.5 |  | M5 | Výpočet č. 13 | Svítidlo typ 12 | QLUX | ME_WIDE1 | LED | 48 | 6501 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
138 | 3.35 | 138/MS7 | 1 | svítidlo | ocelový | obloukový | ne | dobrý | MS7 | 2xrozhlas | Poštovní 924 | Indukční | Nezname | Neznámý | silniční | Nezmáný | 7.5 |  | M5 | Výpočet č. 13 | Svítidlo typ 12 | QLUX | ME_WIDE1 | LED | 48 | 6501 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
139 | 3.32 | 139/MS7 | 1 | svítidlo | ocelový | obloukový | ne | dobrý | MS7 | neni | Dlouhá 1013 | Indukční | Nezname | Neznámý | silniční | Nezmáný | 7.5 |  | M5 | Výpočet č. 13 | Svítidlo typ 12 | QLUX | ME_WIDE1 | LED | 48 | 6501 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
140 | 3.29 | 140/MS7 | 1 | svítidlo | ocelový | obloukový | ne | dobrý | MS7 | neni | Dlouhá 1006 | Indukční | Nezname | Neznámý | silniční | Nezmáný | 7.5 |  | M5 | Výpočet č. 13 | Svítidlo typ 12 | QLUX | ME_WIDE1 | LED | 48 | 6501 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
141 | 3.28 | 141/MS7 | 1 | svítidlo | ocelový | obloukový | ne | dobrý | MS7 | 3xrozhlas | Poštovní 927 | Indukční | Nezname | Neznámý | silniční | Nezmáný | 7.5 |  | M5 | Výpočet č. 13 | Svítidlo typ 12 | QLUX | ME_WIDE1 | LED | 48 | 6501 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
142 | 1.1 | 142/MS7 | 1 | svítidlo | ocelový | 2m | ne | 2 | MS7 |  | Dlouhá 675/28 | Výbojka | Buchta | Elektrosvit | silniční | 100 | 7.5 |  | P4 | Výpočet č. 15 | Svítidlo typ 2 | QLUX | SCL | LED | 12 | 1500 | 0 | K4 | ne | ne | 4 | ano
143 | 1.09 | 143/MS7 | 1 | svítidlo | ocelový | 2m | ne | 2 | MS7 |  | Dlouhá 676 | Výbojka | Malaga | Philips | silniční | 70 | 7.5 |  | P4 | Výpočet č. 15 | Svítidlo typ 2 | QLUX | SCL | LED | 12 | 1500 | 0 | K4 | ne | ne | 4 | ano
144 | 1.08 | 144/MS7 | 1 | svítidlo | ocelový | 2m | ne | 2 | MS7 |  | Dlouhá 676 | Výbojka | Buchta | Elektrosvit | silniční | 100 | 7.5 |  | P4 | Výpočet č. 16 | Svítidlo typ 4 | QLUX | SCL | LED | 16 | 2385 | 0 | K5 | SD 1 - 500 | ne | 4 | ano
145 | 1.07 | 145/MS7 | 1 | svítidlo | ocelový | 2m | ne | 2 | MS7 |  | Dlouhá 677 | Výbojka | Buchta | Elektrosvit | silniční | 100 | 7.5 |  | P4 | Výpočet č. 16 | Svítidlo typ 4 | QLUX | SCL | LED | 16 | 2385 | 0 | K5 | SD 1 - 500 | ne | 4 | ano
146 | 1.06 | 146/MS7 | 1 | svítidlo | ocelový | 2m | ne | 2 | MS7 |  | Dlouhá 678/34 | Výbojka | Buchta | Elektrosvit | silniční | 100 | 7.5 |  | P4 | Výpočet č. 16 | Svítidlo typ 4 | QLUX | SCL | LED | 16 | 2385 | 0 | K5 | SD 1 - 500 | ne | 4 | ano
147 | 2.1 | 147/MS7 | 1 | svítidlo | ocelový | 2m | ne | 2 | MS7 |  | Dlouhá 790 | Výbojka | Malaga | Philips | silniční | 70 | 8.5 |  | P3 | Výpočet č. 17 | Svítidlo typ 7 | QLUX | A-T | LED | 25 W | 3500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
148 | 2.3 | 148/MS7 | 1 | svítidlo | ocelový | 2m | ne | 2 | MS7 |  | U Lesoparku 790 | LED | TECEO | Schréder | Silniční | Neznámý | 8.5 |  | P3 | Výpočet č. 18 | Svítidlo typ 7 | QLUX | A-T | LED | 25 W | 3500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
149 | 2.17 | 149/MS7 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | 1 | MS7 |  | Dlouhá 733 | Výbojka | OPC Auris | Elektrosvit | parkové | 50 | 5 |  | Mimo dotaci | Mimo dotaci |  | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne
150 | 2.18 | 150/MS7 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | 1 | MS7 |  | Dlouhá 733 | Výbojka | OPC Auris | Elektrosvit | parkové | 50 | 5 |  | Mimo dotaci | Mimo dotaci |  | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne
151 | 2.17 | 151/MS7 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | 1 | MS7 |  | Dlouhá 712 | Výbojka | OPC Auris | Elektrosvit | parkové | 50 | 5 |  | Mimo dotaci | Mimo dotaci |  | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne
152 | 2.2 | 152/MS7 | 1 | svítidlo | ocelový | neni | ne | 1 | MS7 |  | Dlouhá 711 | Výbojka | OPC Auris | Elektrosvit | parkové | 50 | 5 |  | Mimo dotaci | Mimo dotaci |  | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne
153 | HSX | 153/MS7 | 1 | svítidlo | ocelový | 1m | ne | 1 | MS7 |  | Dlouhá 711 | Výbojka | Atos | Schréder | Silniční | 50 | 6 |  | P5 | Výpočet č. 19 | Svítidlo typ 1 | QLUX | SCL | LED | 8 | 1000 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
154 | 2.2 | 154/MS7 | 1 | svítidlo | ocelový | 2m | ne | 2 | MS7 |  | Dlouhá 912 | Výbojka | Viana IVC | Indal | silniční | 100 | 8.5 |  | P3 | Výpočet č. 17 | Svítidlo typ 7 | QLUX | A-T | LED | 25 W | 3500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
155 | 2.4 | 155/MS7 | 1 | svítidlo | ocelový | 2m | ne | 2 | MS7 |  | Dlouhá 730 | Výbojka | Viana IVC | Indal | silniční | 100 | 8.5 |  | P3 | Výpočet č. 17 | Svítidlo typ 7 | QLUX | A-T | LED | 25 W | 3500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
156 | 3.1.1 | 156/1 | 1 | svítidlo | ocelový | nenu | ano | 2 | RVO01 |  | Poštovní 637 | zářivka | Modus LV | Modus | Silniční | 72 | 5 |  | C5 | Výpočet č. 23 | Svítidlo typ 9 | QLUX | SCL | LED | 27 | 3816 | 0 | K6 | SD 1 - 500 | ne | 6.5 | ano
157 | 3.1.2 | 157/1 | 1 | svítidlo | ocelový | nenu | ano | 2 | RVO01 |  | Poštovní 637 | zářivka | Modus LV | Modus | Silniční | 72 | 5 |  | C5 | Výpočet č. 24 | Svítidlo typ 9 | QLUX | SCL | LED | 27 | 3816 | 0 | K6 | SD 1 - 500 | ne | 6.5 | ano
158 | 3.1.3 | 158/1 | 1 | svítidlo | ocelový | nenu | ano | 2 | RVO01 |  | Poštovní 662 | zářivka | Modus LV | Modus | Silniční | 72 | 5 |  | C5 | Výpočet č. 23 | Svítidlo typ 9 | QLUX | SCL | LED | 27 | 3816 | 0 | K6 | SD 1 - 500 | ne | 6.5 | ano
159 | 3.1.4 | 159/1 | 1 | svítidlo | ocelový | nenu | ano | 2 | RVO01 |  | Poštovní 647 | zářivka | Modus LV | Modus | Silniční | 72 | 5 |  | C5 | Výpočet č. 23 | Svítidlo typ 9 | QLUX | SCL | LED | 27 | 3816 | 0 | K6 | SD 1 - 500 | ne | 6.5 | ano
160 | 3.1.6 | 160/1 | 1 | svítidlo | ocelový | nenu | ano | 2 | RVO01 |  | Poštovní 648 | zářivka | Modus LV | Modus | Silniční | 72 | 5 |  | C5 | Výpočet č. 23 | Svítidlo typ 9 | QLUX | SCL | LED | 27 | 3816 | 0 | K6 | SD 1 - 500 | ne | 6.5 | ano
161 | 3.1.7 | 161/1 | 1 | svítidlo | ocelový | nenu | ano | 2 | RVO01 |  | Poštovní 655 | zářivka | Modus LV | Modus | Silniční | 72 | 5 |  | C5 | Výpočet č. 24 | Svítidlo typ 9 | QLUX | SCL | LED | 27 | 3816 | 0 | K6 | SD 1 - 500 | ne | 6.5 | ano
162 | 3.1.8 | 162/1 | 1 | svítidlo | ocelový | nenu | ano | 2 | RVO01 |  | Poštovní 656 | zářivka | Modus LV | Modus | Silniční | 72 | 5 |  | C5 | Výpočet č. 24 | Svítidlo typ 9 | QLUX | SCL | LED | 27 | 3816 | 0 | K6 | SD 1 - 500 | ne | 6.5 | ano
163 | 3.1.9 | 163/1 | 1 | svítidlo | ocelový | není | ano | 2 | RVO01 |  | Poštovní 656 | LED | Cobra | QELPRO | Silniční | neznámý | 5 |  | C5 | Výpočet č. 24 | Svítidlo typ 9 | QLUX | SCL | LED | 27 | 3816 | 0 | K6 | SD 1 - 500 | ne | 6.5 | ano
164 | 3.1.10 | 164/1 | 1 | svítidlo | ocelový | nenu | ano | 2 | RVO01 |  | Poštovní 645/12 | zářivka | Modus LV | Modus | Silniční | 72 | 5 |  | C5 | Výpočet č. 23 | Svítidlo typ 9 | QLUX | SCL | LED | 27 | 3816 | 0 | K6 | SD 1 - 500 | ne | 6.5 | ano
165 | 3.1.20 | 165/1 | 1 | svítidlo | ocelový | nenu | ano | 2 | RVO01 |  | Poštovní 663/13 | Výbojka | Atos | Schréder | Silniční | 100 | 8.5 |  | M5 | Výpočet č. 20 | Svítidlo typ 10 | QLUX | A-T | LED | 39 | 5058 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
166 | 3.1.19 | 166/1 | 1 | svítidlo | ocelový | nenu | ano | 2 | RVO01 |  | Poštovní 655 | Výbojka | Atos | Schréder | Silniční | 100 | 8.5 |  | M5 | Výpočet č. 20 | Svítidlo typ 10 | QLUX | A-T | LED | 39 | 5058 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
167 | 3.1.18 | 167/1 | 1 | svítidlo | ocelový | nenu | ano | 2 | RVO01 |  | Poštovní 647 | Výbojka | Atos | Schréder | Silniční | 100 | 8.5 |  | M5 | Výpočet č. 20 | Svítidlo typ 10 | QLUX | A-T | LED | 39 | 5058 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
168 | 3.1.17 | 168/1 | 1 | svítidlo | ocelový | nenu | ano | 2 | RVO01 |  | Poštovní 647 | Výbojka | Atos | Schréder | Silniční | 100 | 8.5 |  | M5 | Výpočet č. 20 | Svítidlo typ 10 | QLUX | A-T | LED | 39 | 5058 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
169 | 3.1.16 | 169/1 | 1 | svítidlo | ocelový | nenu | ano | 2 | RVO01 |  | Poštovní 646 | Výbojka | Atos | Schréder | Silniční | 100 | 8.5 |  | M5 | Výpočet č. 20 | Svítidlo typ 10 | QLUX | A-T | LED | 39 | 5058 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
170 | 3.1.15 | 170/1 | 1 | svítidlo | ocelový | nenu | ano | 2 | RVO01 |  | Poštovní 646 | Výbojka | Atos | Schréder | Silniční | 100 | 8.5 |  | M5 | Výpočet č. 20 | Svítidlo typ 10 | QLUX | A-T | LED | 39 | 5058 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
171 | 3.1.14 | 171/1 | 1 | svítidlo | ocelový | nenu | ano | 2 | RVO01 |  | Poštovní 636/5 | Výbojka | Atos | Schréder | Silniční | 100 | 8.5 |  | M5 | Výpočet č. 20 | Svítidlo typ 10 | QLUX | A-T | LED | 39 | 5058 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
172 | 3.1.13 | 172/1 | 1 | svítidlo | ocelový | nenu | ano | 2 | RVO01 |  | Poštovní 636/5 | Výbojka | MC2 P | Schréder | přechodové | 150 | 6 |  | Mimo dotaci | Mimo dotaci |  | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne
173 | 3.1.28 | 173/1 | 1 | svítidlo | ocelový | nenu | ano | 2 | RVO01 |  | Poštovní 636/5 | Výbojka | MC2 P | Schréder | přechodové | 150 | 6 |  | Mimo dotaci | Mimo dotaci |  | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne
174 | 3.1.29 | 174/1 | 1 | svítidlo | ocelový | 2m | ano | 2 | RVO01 |  | Poštovní 636/5 | LED | Cobra | QELPRO | Silniční | neznámý | 7 |  | M5 | Výpočet č. 21 | Svítidlo typ 7 | QLUX | A-T | LED | 25 W | 3500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
175 | 3.1.30 | 175/1 | 1 | svítidlo | ocelový | 2m | ano | 2 | RVO01 |  | Poštovní 629/3 | LED | Cobra | QELPRO | Silniční | neznámý | 7 |  | M5 | Výpočet č. 21 | Svítidlo typ 7 | QLUX | A-T | LED | 25 W | 3500 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
176 | 3.1.31 | 176/1 | 1 | svítidlo | ocelový | 2m | ano | 2 | RVO01 |  | Poštovní 629/3 | Výbojka | Atos | Schréder | Silniční | 100 | 9 | dvojak | M5 | Výpočet č. 22 | Svítidlo typ 10 | QLUX | A-T | LED | 39 | 5058 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
176 | 3.1.31 | 176/1 | 2 | svítidlo | ocelový | 2m | ano | 2 | RVO01 |  | Poštovní 629/3 | Výbojka | Atos | Schréder | Silniční | 100 | 9 | dvojak | M5 | Výpočet č. 22 | Svítidlo typ 10 | QLUX | A-T | LED | 39 | 5058 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
177 | 3.1.32 | 177/1 | 1 | svítidlo | ocelový | 2m | ano | 2 | RVO01 |  | Poštovní 628/1 | Výbojka | Atos | Schréder | Silniční | 100 | 9 |  | M5 | Výpočet č. 22 | Svítidlo typ 10 | QLUX | A-T | LED | 39 | 5058 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
178 | 3.1.34 | 178/1 | 1 | svítidlo | ocelový | 2m | ano | 2 | RVO01 |  | Poštovní 628/1 | Výbojka | Atos | Schréder | Silniční | 100 | 9 |  | M5 | Výpočet č. 22 | Svítidlo typ 10 | QLUX | A-T | LED | 39 | 5058 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
179 | 3.1.33 | 179/1 | 1 | svítidlo | ocelový | 2m | ano | 2 | RVO01 |  | Poštovní 628/1 | Výbojka | Atos | Schréder | Silniční | 100 | 9 |  | M5 | Výpočet č. 22 | Svítidlo typ 10 | QLUX | A-T | LED | 39 | 5058 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
180 | 3.1.36 | 180/1 | 1 | svítidlo | ocelový | 2m | ano | 2 | RVO01 |  | Dlouhá 620/1 | Výbojka | Atos | Schréder | Silniční | 100 | 9 |  | M5 | Výpočet č. 22 | Svítidlo typ 10 | QLUX | A-T | LED | 39 | 5058 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
181 | 3.1.37 | 181/1 | 1 | svítidlo | ocelový | 2m | ano | 2 | RVO01 |  | Dlouhá 620/1 | Výbojka | Atos | Schréder | Silniční | 100 | 9 |  | M5 | Výpočet č. 22 | Svítidlo typ 10 | QLUX | A-T | LED | 39 | 5058 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
182 | 3.1.38 | 182/1 | 1 | svítidlo | ocelový | 2m | ano | 2 | RVO01 |  | Dlouhá 620/1 | Výbojka | Atos | Schréder | Silniční | 100 | 9 |  | M5 | Výpočet č. 22 | Svítidlo typ 10 | QLUX | A-T | LED | 39 | 5058 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
183 | 5.2 | 183/1 | 1 | svítidlo | ocelový | 1.5m | ano | 2 | RVO01 |  | Poštovní 636 | Výbojka | Atos | Schréder | Silniční | 50 | 6 |  | C5 | Výpočet č. 24 | Svítidlo typ 9 | QLUX | SCL | LED | 27 | 3816 | 0 | K6 | SD 1 - 500 | ne | 6.5 | ano
184 | 5.3 | 184/1 | 1 | svítidlo | ocelový | 1.5m | ano | 2 | RVO01 |  | Dlouhá 635/7 | Výbojka | Atos | Schréder | Silniční | 50 | 6 |  | C5 | Výpočet č. 24 | Svítidlo typ 9 | QLUX | SCL | LED | 27 | 3816 | 0 | K6 | SD 1 - 500 | ne | 6.5 | ano
185 | 5.1 | 185/1 | 1 | svítidlo | ocelový | není | ano | 2 | RVO01 |  | Poštovní 636 | Výbojka | Atos | Schréder | Silniční | 50 | 5 |  | C5 | Výpočet č. 23 | Svítidlo typ 9 | QLUX | SCL | LED | 27 | 3816 | 0 | K6 | SD 1 - 500 | ne | 6.5 | ano
186 | 5.7 | 186/1 | 1 | svítidlo | ocelový | není | ano | 2 | RVO01 |  | Poštovní 629/3 | LED | Cobra | QELPRO | Silniční | neznámý | 5 |  | P4 | Výpočet č. 10 | Svítidlo typ 4 | QLUX | SCL | LED | 16 | 2385 | 0 | K6 | SD 1 - 500 | ne | 6.5 | ano
187 | 5.9 | 187/1 | 1 | svítidlo | ocelový | 1m | ano | 2 | RVO01 |  | Dlouhá 635 | zářivka | Modus LV | Modus | Silniční | 72 | 5 |  | P4 | Výpočet č. 10 | Svítidlo typ 4 | QLUX | SCL | LED | 16 | 2385 | 0 | K6 | SD 1 - 500 | ne | 6.5 | ano
188 | 5.1 | 188/1 | 1 | svítidlo | ocelový |  | ano | 2 | RVO01 |  | Dlouhá 635/7 | zářivka | Modus LV | Modus | Silniční | 72 | 5 |  | P4 | Výpočet č. 10 | Svítidlo typ 4 | QLUX | SCL | LED | 16 | 2385 | 0 | K6 | SD 1 - 500 | ne | 6.5 | ano
189 | 5.11 | 189/1 | 1 | svítidlo | ocelový |  | ano | 2 | RVO01 |  | Dlouhá 627/5 | zářivka | Modus LV | Modus | Silniční | 72 | 5 |  | P4 | Výpočet č. 10 | Svítidlo typ 4 | QLUX | SCL | LED | 16 | 2385 | 0 | K6 | SD 1 - 500 | ne | 6.5 | ano
190 | 5.16 | 190/1 | 1 | svítidlo | ocelový |  | ano | 2 | RVO01 |  | Dlouhá 627/5 | zářivka | Modus LV | Modus | Silniční | 72 | 5 |  | P4 | Výpočet č. 10 | Svítidlo typ 4 | QLUX | SCL | LED | 16 | 2385 | 0 | K6 | SD 1 - 500 | ne | 6.5 | ano
191 | 5.15 | 191/1 | 1 | svítidlo | ocelový |  | ano | 2 | RVO01 |  | Dlouhá 627/5 | zářivka | Modus LV | Modus | Silniční | 72 | 5 |  | P4 | Výpočet č. 10 | Svítidlo typ 4 | QLUX | SCL | LED | 16 | 2385 | 0 | K6 | SD 1 - 500 | ne | 6.5 | ano
192 | 5.14 | 192/1 | 1 | svítidlo | ocelový |  | ano | 2 | RVO01 |  | Dlouhá 718 | Výbojka | Malaga | Philips | silniční | 70 | 5 |  | P4 | Výpočet č. 10 | Svítidlo typ 4 | QLUX | SCL | LED | 16 | 2385 | 0 | K6 | SD 1 - 500 | ne | 6.5 | ano
193 | 5.13 | 193/1 | 1 | svítidlo | ocelový |  | ano | 2 | RVO01 |  | Poštovní 628/1 | Výbojka | Atos | Schréder | Silniční | 50 | 5 |  | P4 | Výpočet č. 10 | Svítidlo typ 4 | QLUX | SCL | LED | 16 | 2385 | 0 | K6 | SD 1 - 500 | ne | 6.5 | ano
194 | 5.12 | 194/1 | 1 | svítidlo | ocelový |  | ano | 2 | RVO01 |  | Poštovní 628/1 | zářivka | Modus LV | Modus | Silniční | 72 | 5 |  | P4 | Výpočet č. 10 | Svítidlo typ 4 | QLUX | SCL | LED | 16 | 2385 | 0 | K6 | SD 1 - 500 | ne | 6.5 | ano
195 | 5.08 | 195/1 | 1 | svítidlo | ocelový |  | ano | 2 | RVO01 |  | Poštovní 629/3 | zářivka | Modus LV | Modus | Silniční | 72 | 5 |  | P4 | Výpočet č. 10 | Svítidlo typ 4 | QLUX | SCL | LED | 16 | 2385 | 0 | K6 | SD 1 - 500 | ne | 6.5 | ano
196 | 1 | 196/1 | 1 | svítidlo | ocelový |  | ano | 2 | RVO01 |  | Zahradní 632/4 | Výbojka | Atos | Schréder | Silniční | 50 | 5 |  | C5 | Výpočet č. 28 | Svítidlo typ 5 | QLUX | SCL | LED | 22 | 3000 | 0 | ne | ne | 1 m | 5 | ne
197 | 2.z.2 | 197/1 | 1 | svítidlo | ocelový |  | ano | 2 | RVO01 |  | Zahradní 633/9 | Výbojka | Atos | Schréder | Silniční | 50 | 5 |  | C5 | Výpočet č. 28 | Svítidlo typ 5 | QLUX | SCL | LED | 22 | 3000 | 0 | ne | ne | 1 m | 5 | ne
198 | 2.z.4 | 198/1 | 1 | svítidlo | ocelový |  | ano | 2 | RVO01 |  | Zahradní 640/6 | Výbojka | Atos | Schréder | Silniční | 50 | 5 |  | C5 | Výpočet č. 28 | Svítidlo typ 5 | QLUX | SCL | LED | 22 | 3000 | 0 | ne | ne | 1 m | 5 | ne
199 | 2.z.5 | 199/1 | 1 | svítidlo | ocelový |  | ano | 2 | RVO01 |  | Zahradní 639/11 | Výbojka | Atos | Schréder | Silniční | 50 | 5 |  | C5 | Výpočet č. 28 | Svítidlo typ 5 | QLUX | SCL | LED | 22 | 3000 | 0 | ne | ne | 1 m | 5 | ne
200 | 2.z.6 | 200/1 | 1 | svítidlo | ocelový |  | ano | 2 | RVO01 |  | Zahradní 642/13 | Výbojka | Atos | Schréder | Silniční | 50 | 5 |  | C5 | Výpočet č. 28 | Svítidlo typ 5 | QLUX | SCL | LED | 22 | 3000 | 0 | ne | ne | 1 m | 5 | ne
201 | 2.z.7 | 201/1 | 1 | svítidlo | ocelový |  | ano | 2 | RVO01 |  | Zahradní 642/13 | Výbojka | Atos | Schréder | Silniční | 50 | 5 |  | C5 | Výpočet č. 28 | Svítidlo typ 5 | QLUX | SCL | LED | 22 | 3000 | 0 | ne | ne | 1 m | 5 | ne
202 | 2.z.14 | 202/1 | 1 | svítidlo | ocelový |  | ano | 2 | RVO01 |  | Zahradní 928 | Výbojka | Atos | Schréder | Silniční | 50 | 5 |  | M6 | Výpočet č. 25 | Svítidlo typ 6 | QLUX | ME_WIDE1 | LED | 22 | 3000 | 10 | ne | ne | 1 m | 5 | ne
203 | 2.z.15 | 203/1 | 1 | svítidlo | ocelový |  | ano | 2 | RVO01 |  | Zahradní 641/8 | Výbojka | Atos | Schréder | Silniční | 50 | 5 |  | M6 | Výpočet č. 25 | Svítidlo typ 6 | QLUX | ME_WIDE1 | LED | 22 | 3000 | 10 | ne | ne | 1 m | 5 | ne
204 | 2.z.13 | 204/1 | 1 | svítidlo | ocelový |  | ano | 2 | RVO01 |  | Zahradní 640/6 | Výbojka | Atos | Schréder | Silniční | 50 | 5 |  | M6 | Výpočet č. 25 | Svítidlo typ 6 | QLUX | ME_WIDE1 | LED | 22 | 3000 | 10 | ne | ne | 1 m | 5 | ne
205 | 2.z.11 | 205/1 | 1 | svítidlo | ocelový |  | ano | 2 | RVO01 |  | Zahradní 640/6 | Výbojka | Atos | Schréder | Silniční | 50 | 5 |  | M6 | Výpočet č. 25 | Svítidlo typ 6 | QLUX | ME_WIDE1 | LED | 22 | 3000 | 10 | ne | ne | 1 m | 5 | ne
206 | 2.z.10 | 206/1 | 1 | svítidlo | ocelový |  | ano | 2 | RVO01 |  | Zahradní 632/4 | Výbojka | Atos | Schréder | Silniční | 50 | 5 |  | M6 | Výpočet č. 25 | Svítidlo typ 6 | QLUX | ME_WIDE1 | LED | 22 | 3000 | 10 | ne | ne | 1 m | 5 | ne
207 | 2.z.9 | 207/1 | 1 | svítidlo | ocelový |  | ano | 2 | RVO01 |  | Zahradní 632/4 | Výbojka | Atos | Schréder | Silniční | 50 | 5 |  | M6 | Výpočet č. 25 | Svítidlo typ 6 | QLUX | ME_WIDE1 | LED | 22 | 3000 | 10 | ne | ne | 1 m | 5 | ne
208 | 2.z.X1 | 208/1 | 1 | svítidlo | ocelový |  | ano | 2 | RVO01 |  | Zahradní 631/7 | Výbojka | Atos | Schréder | Silniční | 50 | 5 |  | M6 | Výpočet č. 25 | Svítidlo typ 6 | QLUX | ME_WIDE1 | LED | 22 | 3000 | 10 | ne | ne | 1 m | 5 | ne
209 | 2.z.X2 | 209/1 | 1 | svítidlo | ocelový |  | ano | 2 | RVO01 |  | Zahradní 625/5 | Výbojka | Atos | Schréder | Silniční | 50 | 5 |  | M6 | Výpočet č. 25 | Svítidlo typ 6 | QLUX | ME_WIDE1 | LED | 22 | 3000 | 10 | ne | ne | 1 m | 5 | ne
210 | 2.z.x3 | 210/1 | 1 | svítidlo | ocelový |  | ano | 2 | RVO01 |  | Zahradní 625/5 | Výbojka | Malaga | Philips | silniční | 70 | 5 |  | M6 | Výpočet č. 29 | Svítidlo typ 6 | QLUX | ME_WIDE1 | LED | 22 | 3000 | 10 | ne | ne | 1 m | 5 | ne
211 | 1.d.1.3.23 | 211/1 | 1 | svítidlo | ocelový |  | ano | 2 | RVO01 |  | Dlouhá 626/8 | Výbojka | Atos | Schréder | Silniční | 50 | 5 |  | M6 | Výpočet č. 29 | Svítidlo typ 6 | QLUX | ME_WIDE1 | LED | 22 | 3000 | 10 | ne | ne | 1 m | 5 | ne
212 | 1.z. x4 | 212/1 | 1 | svítidlo | ocelový |  | ano | 2 | RVO01 |  | Zahradní 16 | Výbojka | Atos | Schréder | Silniční | 50 | 5 |  | M6 | Výpočet č. 27 | Svítidlo typ 6 | QLUX | ME_WIDE1 | LED | 22 | 3000 | 10 | ne | ne | 1 m | 5 | ne
213 | 1.z. x5 | 213/1 | 1 | svítidlo | ocelový |  | ano | 2 | RVO01 |  | Zahradní 16 | Výbojka | Atos | Schréder | Silniční | 50 | 5 |  | M6 | Výpočet č. 26 | Svítidlo typ 6 | QLUX | ME_WIDE1 | LED | 22 | 3000 | 10 | ne | ne | 1 m | 5 | ne
214 | 2.z.23 | 214/1 | 1 | svítidlo | ocelový |  | ano | 2 | RVO01 |  | Zahradní 618/1 | Výbojka | Atos | Schréder | Silniční | 50 | 5 |  | M6 | Výpočet č. 26 | Svítidlo typ 6 | QLUX | ME_WIDE1 | LED | 22 | 3000 | 10 | ne | ne | 1 m | 5 | ne
215 | 2.z.24 | 215/1 | 1 | svítidlo | ocelový |  | ano | 2 | RVO01 |  | Zahradní 618/1 | Výbojka | Atos | Schréder | Silniční | 50 | 5 |  | M6 | Výpočet č. 27 | Svítidlo typ 6 | QLUX | ME_WIDE1 | LED | 22 | 3000 | 10 | ne | ne | 1 m | 5 | ne
216 | 2.z.25 | 216/1 | 1 | svítidlo | ocelový |  | ano | 2 | RVO01 |  | Zahradní 618/1 | Výbojka | Atos | Schréder | Silniční | 50 | 5 |  | M6 | Výpočet č. 27 | Svítidlo typ 6 | QLUX | ME_WIDE1 | LED | 22 | 3000 | 10 | ne | ne | 1 m | 5 | ne
217 | 2.z.26 | 217/1 | 1 | svítidlo | ocelový |  | ano | 2 | RVO01 |  | Dlouhá 619/2 | Výbojka | Krabice | Elektrosvit | silniční | 50 | 5 |  | M6 | Výpočet č. 26 | Svítidlo typ 6 | QLUX | ME_WIDE1 | LED | 22 | 3000 | 10 | ne | ne | 1 m | 5 | ne
218 | 2.z.27 | 218/1 | 1 | svítidlo | ocelový |  | ano | 2 | RVO01 |  | Dlouhá 619/2 | zářivka | Modus LV | Modus | Silniční | 72 | 5 |  | M6 | Výpočet č. 25 | Svítidlo typ 6 | QLUX | ME_WIDE1 | LED | 22 | 3000 | 10 | ne | ne | 1 m | 5 | ne
219 | 1.z.22 | 219/1 | 1 | svítidlo | ocelový |  | ano | 2 | RVO01 |  | Dlouhá 619/2 | Výbojka | Atos | Schréder | Silniční | 50 | 5 |  | P5 | Výpočet č. 19 | Svítidlo typ 1 | QLUX | SCL | LED | 8 | 1000 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
220 | 1.z.21 | 220/1 | 1 | svítidlo | ocelový |  | ano | 2 | RVO01 |  | Zahradní 618/1 | Výbojka | Atos | Schréder | Silniční | 50 | 5 |  | P5 | Výpočet č. 19 | Svítidlo typ 1 | QLUX | SCL | LED | 8 | 1000 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
221 | 1.z.x7 | 221/1 | 1 | svítidlo | ocelový |  | ano | 2 | RVO01 |  | Zahradní 618/1 | zářivka | Modus LV | Modus | Silniční | 72 | 5 |  | P5 | Výpočet č. 19 | Svítidlo typ 1 | QLUX | SCL | LED | 8 | 1000 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
222 | 1.z.x8 | 222/1 | 1 | svítidlo | ocelový | není | ano | 2 | RVO01 |  | Zahradní 623/3 | LED | Cobra | QELPRO | Silniční | neznámý | 5 |  | P5 | Výpočet č. 19 | Svítidlo typ 1 | QLUX | SCL | LED | 8 | 1000 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne
223 | 1.d. 1.3.25 | 223/1 | 1 | svítidlo | ocelový |  | ano | 2 | RVO01 |  | Zahradní 631/7 | Výbojka | Atos | Schréder | Silniční | 50 | 5 |  | P5 | Výpočet č. 19 | Svítidlo typ 1 | QLUX | SCL | LED | 8 | 1000 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne

## List1
SCL | 1000 | 32
SCL | 1500 | 26
SCL | 5058 | 14
SCL | 2385 | 20
SCL | 5500 | 3
SCL | 3000 | 9
SCL | 3500 | 9
SCL | 3816 | 12
ME_WIDE2 | 1500 | 29
ME_WIDE1 | 6501 | 5
ME_WIDE1 | 3000 | 17
DWC | 6501 | 4
A-T | 3500 | 16
A-T | 5058 | 15

## RVO
ID | Číslo RVO | Typ zařízení | X | Y | Oblast | Ulice | EAN | Počet fází | Jmenovitý proud jističe | Vypínací charakteristika jistče | Typ ovládání |  |  |  |  | Foto I | Foto II | Foto III | Foto IV
1 | RVO11 | rozvaděč | 50,13552 | 12,81405 | Kounice | Kounice |  | 3 | 25 | B | Soumrakový spínač | horni slavkov_rozvaděč_RVO11_1.jpg | horni slavkov_rozvaděč_RVO11_2.jpg | horni slavkov_rozvaděč_RVO11_3.jpg | horni slavkov_rozvaděč_RVO11_4.jpg | horni slavkov_rozvaděč_RVO11_1.jpg | horni slavkov_rozvaděč_RVO11_2.jpg | horni slavkov_rozvaděč_RVO11_3.jpg | horni slavkov_rozvaděč_RVO11_4.jpg
2 | RVO10 | rozvaděč | 50,14029 | 12,81072 | Horní Slavkov | Ležnická |  | 3 | 25 | B | Soumrakový spínač | horni slavkov_rozvaděč_RVO10_1.jpg | horni slavkov_rozvaděč_RVO10_2.jpg | horni slavkov_rozvaděč_RVO10_3.jpg | horni slavkov_rozvaděč_RVO10_4.jpg | horni slavkov_rozvaděč_RVO10_1.jpg | horni slavkov_rozvaděč_RVO10_2.jpg | horni slavkov_rozvaděč_RVO10_3.jpg | horni slavkov_rozvaděč_RVO10_4.jpg
3 | RVO05 | rozvaděč | 50,14053 | 12,79431 | Horní Slavkov | Sportovní |  | 3 | 25 | B | Soumrakový spínač | horni slavkov_rozvaděč_RVO05_1.jpg | horni slavkov_rozvaděč_RVO05_2.jpg | horni slavkov_rozvaděč_RVO05_3.jpg | horni slavkov_rozvaděč_RVO05_4.jpg | horni slavkov_rozvaděč_RVO05_1.jpg | horni slavkov_rozvaděč_RVO05_2.jpg | horni slavkov_rozvaděč_RVO05_3.jpg | horni slavkov_rozvaděč_RVO05_4.jpg
4 | RVO18 | rozvaděč |  |  | Horní Slavkov | [5 empty] | Soumrakový spínač
5 | MS7 | rozvaděč | 50,13875 | 12,79432 | Horní Slavkov | Dlouhá |  | 3 | 25 | B | Soumrakový spínač | horni slavkov_rozvaděč_MS7_1.jpg | horni slavkov_rozvaděč_MS7_2.jpg | horni slavkov_rozvaděč_MS7_3.jpg | horni slavkov_rozvaděč_MS7_4.jpg | horni slavkov_rozvaděč_MS7_1.jpg | horni slavkov_rozvaděč_MS7_2.jpg | horni slavkov_rozvaděč_MS7_3.jpg | horni slavkov_rozvaděč_MS7_4.jpg
6 | RVO01 | rozvaděč | 50,13738 | 12,80011 | Horní Slavkov | Poštovní |  | 3 | 50 | B | Soumrakový spínač | horni slavkov_rozvaděč_RVO01_1.jpg | horni slavkov_rozvaděč_RVO01_2.jpg | horni slavkov_rozvaděč_RVO01_3.jpg | horni slavkov_rozvaděč_RVO01_4.jpg | horni slavkov_rozvaděč_RVO01_1.jpg | horni slavkov_rozvaděč_RVO01_2.jpg | horni slavkov_rozvaděč_RVO01_3.jpg | horni slavkov_rozvaděč_RVO01_4.jpg

## Kniha svítidel
Modus - Modus LV
Schréder - Atos
Schréder - TECEO
QELPRO - COBRA COB
Elektrosvit - OP Opál
Elektrosvit - Krabice
Philips - Malaga
Schréder - MC2 P
Neznámé svítidlo
Elektrosvit - OPC Auris
Indal - Viana IVC
Elektrosvit - Buchta
Elektrosvit - Rakvičk