Zahradní 928, 357 31  Horní Slavkov

tel. + fax.: 352 688 691, mobil 603 452 704

IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107

TECHNICKÁ ZPRÁVA - ZTI

Dokumentace provedení stavby

k akci : Byty BD Poštovní 648, Horní Slavkov

V Horním Slavkově : 08/2023	                                              Vypracoval : David Thol

Zakázkové číslo : 08/2023	                                              	Kontroloval : Ing. Leoš Ledvina

1.Vodovod

Objekt je připojen na stávající uliční řad studené vody v ulici vodovodní přípojkou z pozinkového potrubí. Tato přípojka bude vyměněna za novou z potrubí PE 100 d50 – DN 40 v délce 18,5 m. Přípojka je napojena na stávající veřejný vodovodní řad na p.p.č. 2533/248. TV je do objektu přivedena společně s cirkulací TV z místní výměníkové stanice. Veškeré přípojky jsou ukončeny v 1.PP.

Měření SV bude prováděno hlavním vodoměrem v 1.PP. Velikost a typ vodoměru bude určen provozem Vodakva.

Dále budou osazeny podružné vodoměry pro jednotlivé byty a provozovnu v 1.PP.  Hlavní vodoměr TUV je umístěn ve VS. Dále budou osazeny podružné vodoměry pro jednotlivé byty a provozovnu v 1.PP. Vodoměry TV budou odsazeny na potrubí TV za cirkulačním potrubím.

Vodovodní přípojka

Objekt je připojen na stávající uliční řad studené vody v ulici vodovodní přípojkou z pozinkového potrubí. Tato přípojka bude vyměněna za novou z potrubí PE 100 d50 – DN 40 v délce 18,5 m. Přípojka povede ve stejné trase i hloubce. Potrubí bude položeno do pískového lože, bude proveden obsyp pískem a na obsyp bude položena výstražná fólie. Potrubí vodovodní přípojky se opatří signalizačním vodičem.  Přípojka je napojena na řad zemní zákopovou soupravou, která bude ponechána na p.p.č 2533/248, dále vede přes p.p.č. 2533/247, 2533/255 a je ukončena na hranici st.p.č. 905. Veškeré dotčené pozemky jsou v majetku stavebníka.

Před záhozem je nutno provést kontrolu pracovníkem správcem sítě. Při provádění montážních prací je nutno dodržovat ustanovení ČSN 73 6005 a ON 75 5411.

Práce na vodovodní přípojce budou prováděny pracovníkem Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s.

Zvláštní požadavky a podmínky

Před zahájením prací je povinností stavebníka zabezpečit vytýčení stávajících sítí jejich správci přímo v terénu a postupem prací nenarušit jejich funkci.

Provedení tlakové zkoušky, uvedení do provozu

Tlaková zkouška bude provedena podle ČSN 73 6660. O tlakové zkoušce bude pořízen protokol, který bude předložen ke kolaudaci. Zkušební tlak bude 1,6 násobek max. provozního tlaku, min. 1,2 MPa. Při provádění tlakových zkoušek plastového potrubí je nutno počítat s dotvarováním.

Před uvedením do provozu je nutno provést dezinfekci potrubního systému podle ČSN 73 6660 s následným dokonalým propláchnutím.

Vnitřní vodovod

Studená voda je do objektu přivedena vodovodní přípojkou, která je ukončena v místnosti 1.PP. Zde se přípojka dělí na dvě části – domovní vodovod a požární vodovod.

Domovní vodovod

Hlavní ležatý rozvod vodovodu bude umístěn pod stropem 1.PP. Svislé a připojovací potrubí bude vedeno ve stěnách a v konstrukcích podlah a stěn. Potrubí bude provedeno z PP-R trubek v dimenzi 15-40, v min.tlakové řadě PN 16. Potrubí bude opatřeno návlekovou izolací po celé své délce. Na rozvod vodovodu budou připojeny veškeré zařizovací předměty výtokovými armaturami. WC budou opatřeny tlakovými splachovači. Dřezy, umyvadla, sprchy, vany a výlevky budou opatřeny mísící baterií.

Část objektu provozovna v 1.NP bude zachována, nově se pouze přepojí na nové ležaté potrubí v 1.PP a u každé části se provede samostatné měření. Prostory posilovny budou zrušeny a budou zde pouze sklepy. Odbočky pro hygienické zařízení v 1.PP budou provedeny.

Veškeré rozvody ve 3.NP budou ponechány včetně měření. Tyto rozvody budou ponechány a nové na ně budou dopojeny.

Výpis zařizovacích předmětů:

Baterie v koupelně budou z jedné designové řady, zhotovitel předloží výběr 5-ti vzorů. Glazura všech keramických výrobků bude mít povrchovou úpravu, která má zvýšenou schopnost odpuzovat vodu, vodní kámen a nečistoty.

P - pračka - rohový ventil DN 15

Sš - sušička - rohový ventil DN 15

MN - myčka nádobí - rohový ventil DN 15

VL - stacionární výlevka ze slinutého keramického střepu, odtok vodorovný

- plastová mřížka k výlevce

- nástěnná baterie k výlevce s otočným ramenem, délka ramene 200 mm, kovová

ovládací páka, keramická kartuše

U - umyvadlo z jemné žárohlíny 60 cm, hranaté, 1 otvor pro umyvadlovou baterii

- umyvadlová baterie s průtokem 5,0 l s možností regulace teploty na těle

baterie.

S - sprchová vanička litý mramor 90x90 cm s vysokou pevností a povrchovou vrstvou z

akrylátu

- sprchové pivotové dveře. Čiré bezpečnostní sklo o tloušťce 8 mm pevná část, 6 mm dveře

s povrchovou úpravou

- odpadová garnitura ke sprchové vaničce, vč. sifonu

- sprchová baterie nástěnná, CLICK kartuše s průměrem 47 mm a keramickými disky,

kovová ovládací páka, kartuše z nerez oceli

- funkční sprchová sada, průměr sprchy 80 mm, hadice 1500 mm, povrchová úprava

WC - závěsný klozet - rohový ventil DN 15

- klozetové sedátko ultra ploché se zpomalovačem

- mísa bez splachovacího okruhu tzv. Rimless

D - dřez - rohový ventil DN 15

V - vana - rohová akrylátová

- sprchová baterie nástěnná, CLICK kartuše s průměrem 47 mm a keramickými disky.

kovová ovládací páka, kartuše z nerez oceli

Požární  vodovod

Z hlavního rozvodu SV bude provedena odbočka s přechodem na ocelové pozinkové potrubí. Toto potrubí bude sloužit pro rozvod požární vody. Požární vodovod bude proveden z ocelových pozinkových trub DN 25-32, které budou zasekány do vnitřní nosné stěny. Na chodbu 1.-3.NP budou osazeny vnitřní hadicové systémy (hydranty), dle požadavků PBŘS. Do těchto hydrantů bude přivedena voda požárním vodovodem.

Dle ČSN 73 0873, čl. 4.4 je nutné v objektu bytového domu, ve společném vnitřním schodišti bytového domu (2. a 3.NP) a společné chodbě v 1.NP instalovat hadicové systémy s tvarově stálou hadicí DN19 s délkou hadice  20 m.

Hadicové systémy budou umístěné dle požadavků čl. 6.2 a 6.7 ČSN 73 0873, tzn.

- nejvzdálenější místo v požárním úseku v objektu bude od hadicového systému 30 m

- hadicový systém bude umístěn 1,1-1,3 m nad podlahou (měřeno ke středu zařízení)

U vnitřních hadicových systémů bude zajištěn přetlak 0,2 MPa.

Doklady ke kolaudaci je nutné předložit dle zákona 22/97Sb. a navazujících  pozdějších předpisů o montáži, provozuschopnosti a funkčnosti dle vyhl. 246/01 Sb. Hydranty budou zavodněné.

2.Kanalizace

Přípojka dešťové kanalizace

Přípojka a veškeré venkovní potrubí zůstane stávající.

Přípojka splaškové kanalizace

Stávající.

Vnitřní kanalizace

Objekt je napojen na přípojku splaškové kanalizace. Nová domovní kanalizace bude svedena do této přípojky.

Hlavní ležaté svodné potrubí bude vedeno pod podlahou 1.PP, svodné potrubí bude z potrubí PVC KG DN 110-150. Bude provedeno v pískovém obsypu s min sklonem 3%. Napojení svislých odpadů na ležaté svodné potrubí bude provedené přes patní kolena 2x45°. Tyto kolena budou obetonována. Svislé odpady budou uloženy do stěn. Stoupací potrubí vedoucí do 3.NP bude odvětráno nad střechu objektu, kde do střechy bude vložen typový kus střešní krytiny – průchodka s ventilační hlavicí. Svislé odpadní potrubí končící v 1. a 2.NP budou osazeny přivzdušňovací ventily. Na svislé odpadní potrubí budou v úrovni 1.PP osazeny čistící kusy. Veškeré zařizovací předměty budou napojeny na novou vnitřní kanalizaci. Ta bude provedena z potrubí PVC a PP-HT. Potrubí PVC bude použito na ležaté svodné potrubí. Potrubí PP-HT bude použito na svislé odpady a potrubí připojovací. Veškeré připojovací potrubí bude zasekáno do konstrukce stěn a podlah, v podlahách bude potrubí obetonováno a ve stěnách zpětně dozděno.

Připojovací potrubí od jednotlivých zařizovacích předmětů bude z PP-HT trub Ø 50 – 110 mm. Potrubí bude uloženo pod omítkou ve spádu min. 3%, na odpady bude napojeno jednoduchými nebo dvojitými odbočkami.

Během provádění nových částí ležatého potrubí ve stávající části objektu je nutné narušit stávající plošné základové konstrukce (základová deska a podlaha) včetně stávající hydroizolace. Proto je nutné po dokončení pokládky potrubí a jeho zasypání provést dodatečné doizolování narušených částí podlahy.

Veškeré rozvody ve 3.NP budou ponechány. Tyto rozvody budou ponechány a nové na ně budou dopojeny.

Části objektu posilovna a provozovna v 1.NP budou zachovány, nově se pouze přepojí na nové ležaté potrubí v 1.PP dle aktuálního stavu.

V Horním Slavkově, srpen 2023		         Vypracoval: David Thol