Zahradní 928, 357 31  Horní Slavkov

tel. + fax.: 352 688 691, mobil 603 452 704

IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107

D 1 1 Architektonické a stavební řešení

k akci : Snížení energetické náročnosti

BD Poštovní 648, Horní Slavkov

V Horním Slavkově : 07/2023	                       Vypracoval : David Thol

Zakázkové číslo : 37/2023	                                     	Kontroloval : Ing. Leoš Ledvina

1. Identifikace stavebníka

Jméno a příjmení, místo trvalého bydliště stavebníka

Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov

IČO : 00259322

Zastoupeno : Alexandr Terek – starosta města

Jméno a příjmení projektanta, osobní údaje

CENTRA STAV s.r.o. – Ing. Leoš Ledvina, Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov,

ČKAIT 0300015

Specializace autorizace: autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

2. Popis stavby

Účel stavby

Jedná se o stávající objekt v Horním Slavkově, který se nachází v Poštovní ulici, st.p.č. 905. Objekt je celkem čtyřpodlažní (suterén + 3.NP) s nevyužitým podkrovím.

Technické a konstrukční řešení stavby a konstrukcí tvořících její obálku

Jedná se o zděný dům. Suterénní zdivo je provedeno betonové tl. 650 mm. Obvodové zdivo 1.NP je provedeno z cihel plných tl. 450 mm. Obvodové zdivo 2-3.NP je provedeno z cihel plných tl. 300 mm. Vnitřní nosné zdi jsou vyzděny z cihel plných, příčky v objektu jsou provedeny z děrovaných cihel. Stropní konstrukce je provedena ze škvárobetonových stropních vložek výšky 250 mm. Tyto stropní vložky jsou kladeny do železobetonových stropních překladů I. Stropní konstrukce suterénu je provedena ze železobetonového monolitického stropu tl. 200 mm, škvárového zásypu tl. 100 mm a betonové podlahy tl. 80 mm.  Krov objektu je proveden dřevěný. Krov je vynesen z vnitřních nosných stěn přes bačkory a šikmé sloupy do středových vaznic. Střešní krytina je provedena z alukrytových šablon. Pod krytinou je provedeno dřevěné bednění. Objekt je cca ze 2/3 podsklepen. Ve sklepě se nacházel kryt CO – nyní posilovna.

Objekt slouží jako bytový dům.

Pozn.:

Tato DPS navazuje na DPS ´´Byty BD Poštovní 648 Horní Slavkov´´, vypracované společností CENTRA STAV s.r.o., pod č. zak.: 44/2023, která řeší vybudování bytových jednotek v objektu. PD řeší vybudování dvou bytových jednotek v 1.NP a čtyř ve 2.NP. Ve 3.NP jsou již byty v užívání. Do objektu bude instalován osobní výtah. V objektu se dále nachází provozovna opravy elektrosoučástek v 1.NP a prostory posilovny v 1.PP.

Předpokládaná doba výstavby včetně popisu postupu výstavby –

Předpokládaná doba výstavby - 90 dní,

Popis postupu výstavby:

- Výstavba lešení

- Odstranění bočního betonového schodiště

- Odstranění stávajících výplní otvorů, včetně mříží

- Osazení nových plastových výplní otvorů

- Sejmutí hromosvodů, svislých okapových odpadů a vodorovných žlabů, dále parapetů

- Provedení zateplení fasády, podlahy půdního prostoru

- Provádění nového oplechování, osazení zábradlí a nového ocelového schodiště do jižního štítu

3. Statický posudek

Stavebně technický posudek – doplňuje údaje technické zprávy

U objektu bylo provedeno stavebně technické posouzení v parametrech:

- Vlhkost

- Statika

- Soudržnost podkladu

3.1. Vnější stěny

Obvodové zdivo suterénu, obvodové nosné zdivo 1.PP – 3.NP

- Objekt je stabilní, není narušena statika

- Podklad je suchý, bez vlhkosti, bez řas a plísní, bez prachu, mastnot a výkvětů

- Podklad je soudržný (zvětralá omítka bytového domu bude oklepána a bude doházena jádrovou vápenocementovou omítkou)

- Obvodové zdivo je bez trhlin

- Zdivo má požadovanou rovinnost

3.2 Střecha

Střešní konstrukce, krov

- Podklad je stabilní, není narušena statika zdí ani stropů

- Podklad je suchý, bez vlhkosti, bez plísní a hub

- Zhlaví krovu je neprohnilé

3.3 Výplně otvorů  – stávající výplně otvorů jsou z části plastové s U = 1,7 W/m2K, z části dřevěné, okna s UW=2,4 W/m2K, ocelové dveře s UD=5,65 W/m2K. Tyto všechny výplně budou měněny. Jedno okno v 1.NP a čtyři ve 2.NP jsou s UW=0,9 W/m2K, ty budou ponechány. Schodišťová prosklená stěna bude odstraněna, otvor dozděn tak, že vzniknou dvě samostatná okna přístupná z podest schodiště.

3.4 Vnitřní nosné zdi a příčky – zdivo nevykazuje žádné trhliny. Stav dobrý.

3.5 Stropní konstrukce – nevykazuje žádné statické porušení. Stav dobrý.

3.6 Stav komínových těles – V objektu se nenachází žádná komínová tělesa.

Součástí zateplovacích prací bude výměna svislých odpadů a vodorovných žlabů dešťové kanalizace, včetně lapačů střešních nečistot. Dále je nutná výměna stávajících parapetů za parapety nové prodloužené o výlož tl. tepelné izolace, bude vyměněno oplechování stříšky nad vchodem. Bude vyměněno i oplechování u dveří na štítových stěnách a veškeré zábradlí na fasádě bude vyměněno za nové. Stávající hromosvody budou odstraněny a po dokončení zateplovacích prací budou provedeny nové včetně jejich revize.

4. Popis navrhovaných úprav

4.1.1 Úvod

Projektová dokumentace řeší zateplení fasády budovy č.p. 648 v Horním Slavkově v ulici Poštovní. Dále bude provedeno zateplení podlahy půdního prostoru a dojde k výměně stávajících výplní otvorů.

Fasáda objektu bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) z fasádních polystyrenových desek.

Fasádní zateplovací systém z fasádního polystyrenu je určen ke kontaktnímu zateplování vnější strany obvodových stěn budov.  Tepelný izolant je k podkladu lepen a následně kotven talířovými hmoždinkami. Na tepelném izolantu je ze stěrkové hmoty a skleněné tkaniny vytvořena výztužná vrstva, na kterou je aplikována finální povrchová úprava

Při výběru, přípravě a provádění ETICS je nutné postupovat v souladu s platnými normami:

ČSN 73 2901     		Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů

ETICS

ČSN EN 1991-1-4      	Zatížení větrem

ČSN 73 0810     		Požární bezpečnost staveb

ČSN 73 0540     		Tepelná ochrana budov

a dalšími souvisejícími normami a předpisy v platném znění. Zároveň je nutné dodržovat platnou dokumentaci ETICS (Technologický předpis, technické listy jednotlivých komponentů ETICS případně další technické dokumenty jednotlivých součástí systému. Je možné používat pouze ucelené systémy v souladu s POV a třídou A dle CZB. Sestava součástí ETICS je ekvivalentem stavebního výrobku a po zabudování do stavby v souladu se stavební dokumentací se stává montovaným systémem, jenž je ekvivalentem částí stavby. Systémy sestavené z komponent různých dodavatelů nejsou povoleny. Případné riziko, včetně rizika právního postihu, přebírá v těchto případech zhotovitel díla.

V závislosti na tepelně - technických požadavcích, výpočtu a požadavcích ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov byla navržena tloušťka tepelné izolace 160 mm a tl. 30 mm izolace ostění a nadpraží. Zateplení obvodového pláště budovy bude provedeno až k terénu.

Pro zateplení hlavní plochy fasády (nad oblastí zvýšeného rizika mechanického poškození) bude, použit systém s osvědčením třídy A dle CZB a s evropským technickým schválením ETA.

Použitý systém ETICS bude proveden jako systém lepený s doplňkovým kotvením. Před zahájením prací provede vybraný zhotovitel výtažné zkoušky talířových hmoždinek in situ, na základě kterých bude stanoven počet hmoždinek v souladu s ČSN 732902 nebo ČSN EN 1991-1-4. O výsledku zkoušek bude proveden zápis do stavebního deníku. Budou použity hmoždinky s povrchovou nebo zápustnou montáží schválenou dle ETAG 014 případně EAD 330166-01-0604.

Pro zajištění dostatečné odolnosti proti mechanickému poškození bude použit v celé ploše ETICS s mechanickou odolností min. 20 J. V oblasti zvýšeného rizika mechanického poškození bude do výše 2,5 m od země použit systém se zvýšenou mechanickou odolností 50 J. V ploše ETICS bude použit izolant EPS 70 NEO λ = max. 0,033 Wm/K

Jako povrchová úprava bude použita pastovitá omítka na bázi čistě silikonových pryskyřic a organických pojiv s paropropustností v třídě V1 a nízkou nasákavostí v třídě W3. Uvedené parametry budou deklarovány protokolem nezávislé zkušebny ve smyslu ČSN EN 15 824, tab.ZA.3. Současně bude mít omítka vysokou rezistenci proti řasám a plísním, zajištěnou pomalu rozpustnými širokospektrálními biocidy. Ochrana proti biotickému napadení je posílena obsahem TiO2 a ZNO. Pro ochranu vůči mikrotrhlinám bude omítka obsahovat kombinaci 3 druhů vláken. Pro zlepšení rychlosti vyzrávání za okrajových podmínek (jaro, podzim) bude omítka obsahovat aditiva, upravující regulaci vyzrávání. Navržené odstíny barev budou vyvzorkovány a odsouhlaseny na stavbě.

Pro zateplení soklové části bude použita specifická skladba zateplení. Nadzemní část bude provedena jako lepená s doplňkovým kotvením a podzemní část bude provedena jako čistě lepená.  Pro nadzemní část budou použity hmoždinky s povrchovou nebo zápustnou montáží schválenou dle ETAG 014 případně EAD 330166-01-0604. Jako izolant bude v soklové části použit izolant XPS tl. 160 mm. Izolant bude přilepen dvousložkovou reaktivní hmotou vhodnou pro lepení na asfaltové hydroizolace. Výztužná armovací vrstva bude provedena z hydroizolační reaktivní stěrky v tl. minimálně 2 mm, do které bude aplikována armovací tkanina. Hydroizolační reaktivní stěrka plní funkci lepidla pro XPS ve výšce soklu a dále funkci základní vrstvy a hydroizolace v jednom do výšky 1 m od země. Povrchová úprava bude provedena mozaikovou omítkou v odsouhlaseném odstínu.

Podlaha půdního prostoru bude zateplena tepelnou izolací z rohoží z minerálních vláken celkové tl. 360 mm. Tepelná izolace bude na podlahu kladena ve dvou vrstvách (tl. 180 + 180 mm). Na tyto rohože budou položeny dřevoštěpkové desky tl. 18 mm. Kladení tepelné izolace bude provedeno kolmo na sebe, tak aby byly překryty veškeré spáry. Rohože tepelné izolace budou přetaženy 500 mm na stávající obvodové stěny. Popis zateplení půdního prostoru viz. níže.

4.1.2. Architektonické řešení stavby

Důvodem zateplení objektu č.p. 648 v Horním Slavkově v ulici Poštovní  je zvýšení tepelného odporu na hodnotu, vyžadovanou ČSN 73 0540. Vedlejším, i když také důležitým efektem bude celkové zlepšení vzhledu stávajícího objektu.

Svislé konstrukce 1-3.NP - desky z EPS NEO tl. 160 mm, ostění a nadpraží otvorů – desky z EPS NEO tl. 30 mm – šedý polystyren. Součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK.

Svislé konstrukce 1.PP (nadzemní část) – desky XPS 300 kPa tl. 160 mm, ostění a nadpraží otvorů z EPS 100 S tl. 30 mm. Součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK.

Střecha – role z minerálních vláken tl. 2x 180 mm. Součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK.

Nová okna – plastová s izolačním trojsklem, UW = 0,9 W/m2K.

Nové dveře – plastové, UD=1,0 W/m2K

Nová okna v nevytápěných zónách - plastová s izolačním dvojsklem, UW = 1,2 W/m2K.

4.2. Zateplení obvodového pláště budovy

Pozn.: Před zahájením zateplování budou odstraněny stávající výplně otvorů  a osazeny nové plastové výplně otvorů. Veškeré výplně otvorů budou po dobu výstavby chráněny např. Pe fólií. Budou odstraněny veškeré parapety, zábradlí, oplechování, cedule světla atd. z fasády.

4.2.1. Zateplovací systém

Bude použit zateplovací systém z tepelné izolace z fasádních polystyrenových desek. Tloušťka tepelné izolace bude 160 mm (svislé konstrukce), 30 mm (ostění a nadpraží otvorů). Na oblasti soklu budou použity fasádní desky z desek XPS tl. 160 mm a 30 mm. V úrovni podlahy nadpraží sklepních oken bude vytvořen požární pás v. 900 mm z desek z minerálních vláken tl. 160 mm.

Pro zateplení hlavní plochy fasády (nad oblastí zvýšeného rizika mechanického poškození) bude použit systém s osvědčením třídy A dle CZB a s evropským technickým schválením ETA.

Použitý systém ETICS bude proveden jako systém lepený s doplňkovým kotvením. Před zahájením prací provede vybraný zhotovitel výtažné zkoušky talířových hmoždinek in situ, na základě kterých bude stanoven počet hmoždinek v souladu s ČSN 732902 nebo ČSN EN 1991-1-4. O výsledku zkoušek bude proveden zápis do stavebního deníku. Budou použity hmoždinky s povrchovou nebo zápustnou montáží schválenou dle ETAG 014 případně EAD 330166-01-0604.

Pro zajištění dostatečné odolnosti proti mechanickému poškození bude použit v celé ploše ETICS s mechanickou odolností min. 20 J. V oblasti zvýšeného rizika mechanického poškození bude do výše 2,5 m od země použit systém se zvýšenou mechanickou odolností 50 J. V ploše ETICS bude použit izolant EPS 70 NEO λ = max. 0,033

Jako povrchová úprava bude použita pastovitá omítka na bázi čistě silikonových pryskyřic a organických pojiv s paropropustností v třídě V1 a nízkou nasákavostí v třídě W3. Uvedené parametry budou deklarovány protokolem nezávislé zkušebny ve smyslu ČSN EN 15 824, tab.ZA.3. Současně bude mít omítka vysokou rezistenci proti řasám a plísním, zajištěnou pomalu rozpustnými širokospektrálními biocidy. Ochrana proti biotickému napadení je posílena obsahem TiO2 a ZNO. Pro ochranu vůči mikrotrhlinám bude omítka obsahovat kombinaci 3 druhů vláken. Pro zlepšení rychlosti vyzrávání za okrajových podmínek (jaro, podzim) bude omítka obsahovat aditiva, upravující regulaci vyzrávání. Navržené odstíny barev budou vyvzorkovány a odsouhlaseny na stavbě.

Hlavní plochy fasády

| Požadavek na | Specifikace požadavku | Způsob doložení |
| --- | --- | --- |
| Izolant | EPS 70 NEO λ = max. 0,033 s osvědčením třídy A dle CZB | technický list nebo POV třída A dle CZB |
| Armovací stěrka | cementová s obsahem výztužných vláken, difuzní odpor µ 15 - 17 | Vlákna - technický list, Difuze - zkušební protokol nezávislé zkušebny |
| Ucelený certifikovaný systém | Pro zajištění dostatečné odolnosti proti mechanickému poškození bude použit v celé ploše ETICS s mechanickou odolností min. 20 J. | POV nebo Zkušební protokol nezávislé zkušebny |
| Paropropustnost povrchového souvrství | Ekvivalentní difúzní tloušťka Sd ≤ 0,28 m | POV nebo ETA systému |
| Ucelený certifikovaný systém | S osvědčením třídy A dle CZB | Osvědčení tř, A dle CZB |
| Ucelený certifikovaný systém ve výšce 1 – 2,5 m od země | Pro zajištění zvýšené odolnosti proti mechanickému poškození bude použit ve specifikované ploše ETICS /EPS/MW/ s mechanickou odolností min. 50 J při tl. základní vrstvy do 5,5 mm | POV nebo Zkušební protokol nezávislé zkušebny |
| Armovací stěrka ve výšce 1 – 2,5 m od země | bezcementová s obsahem výztužných vláken, difuzní odpor min. µ ≤120, s certifikací dle ČSN EN 15824, nasákavost W3 dle EN 15824 | Vlákna - technický list, Difuze, nasákavost - zkušební protokol nezávislé zkušebny |
| Armovací stěrka ve výšce 1 – 2,5 m od země | Protažení pásku disperzní stěrky s výztužnou skleněnou síťovinou min. 2,2 / 2,8% (ve směru osnova / útek) bez trhlin. | Protažení - zkušební protokol nezávislé zkušebny |
| Paropropustnost povrchového souvrství s bezcementovou stěrkou ve výšce 1 – 2,5 m od země | Ekvivalentní difúzní tloušťka Sd ≤ 0,57 m | POV nebo ETA systému |
| Kotvení | Talířové hmoždinky s povrchovou nebo zápustnou montáží schválenou dle ETAG 014 nebo EAD 330166-01-0604 S osvědčením třídy A dle CZB | ETA hmoždinky třída A dle CZB |
| Výztužná tkanina | min.145 g/m2, pevnost po uložení do 5% NaOH - útek 1300 N, osnova 1350 N/5cm. S osvědčením třídy A dle CZB Pozn. do výše 2,5 m bude aplikována ve dvou vrstvách | technický list tkaniny třída A dle CZB |
| Povrchová úprava | Omítka na bázi čistě silikonových pryskyřic, vyztužená 3 druhy vláken | Technický list |
| Povrchová úprava | Propustnost vodních par v třídě V1 | Protokol nezávislé zkušebny |
| Povrchová úprava | Rychlost pronikání vody v kapalné fázi W3 | Protokol nezávislé zkušebny |
| Povrchová úprava | Vysoká ochrana proti biotickému napadení (řasy, plísně) zajištěna pomocí širokospektrálních pomalu rozpustných biocidů | Technický list a protokol ze zkušebny o funkčnosti systému |
| Povrchová úprava | Fotokatalytický efekt – obsah TiO2, ZNO | Technický list |
| Povrchová úprava | Regulovaná rychlost vyzrávání za okrajových podmínek | Technický list |

Pro zajištění dlouhodobé životnosti systému bude mít aplikovaný ETICS prokazatelně požadované vlastnosti. Splnění požadavků bude doloženo požadovanou dokumentací již v nabídce pro výběrové řízení.

Sokl

Pro zateplení soklové části bude použita specifická skladba zateplení. Nadzemní část bude provedena jako lepená s doplňkovým kotvením a podzemní část bude provedena jako čistě lepená.  Pro nadzemní část budou použity hmoždinky s povrchovou nebo zápustnou montáží

montáží schválenou dle ETAG 014 případně EAD 330166-01-0604. Jako izolant bude v soklové části použit izolant XPS. Izolant bude přilepen dvousložkovou reaktivní hmotou vhodnou pro lepení na asfaltové hydroizolace. Výztužná armovací vrstva bude provedena z hydroizolační reaktivní stěrky v tl. minimálně 2 mm do které bude aplikována armovací tkanina. Hydroizolační reaktivní stěrka plní funkci lepidla pro XPS ve výšce soklu a dále funkci základní vrstvy a hydroizolace v jednom do výšky 1 m od země. Povrchová úprava bude provedena mozaikovou omítkou v odsouhlaseném odstínu.

Pro zajištění dlouhodobé životnosti systému bude mít aplikování zateplení v oblasti soklu prokazatelně požadované vlastnosti. Splnění požadavků bude doloženo požadovanou dokumentací již v nabídce pro výběrové řízení.

| Požadavek na | Specifikace požadavku | Způsob doložení |
| --- | --- | --- |
| Izolant | XPS λ = 0,037 W/mK | technický list nebo POV |
| Armovací stěrka | Dvousložková reaktivní izolační stěrka | Technický list |
| Kotvení | Talířové hmoždinky s povrchovou nebo zápustnou montážíschválenou dle ETAG 014 nebo EAD 330166-01-0604 | ETA hmoždinky |
| Výztužná tkanina | min.145 g/m2, pevnost po uložení do 5% NaOH - útek 1300 N, osnova 1350 N/5cm. Pozn: výztužná tkanina v místě soklu bude aplikována ve dvou vrstvách | Technický list tkaniny |
| Izolační stěrka | Certifikace dle normy ČSN EN 1504-2 | TL nebo POV |
| Izolační stěrka | Odolnost vůči tlakové vodě dle DIN 18535 min. 10 m | TL, Protokol nezávislé zkušebny nebo POV |
| Izolační stěrka | Pronikání vody v kapalné fázi w < 0,1 | Protokol nezávislé zkušebny nebo POV |
| Izolační stěrka | Přemostění trhlin A3 (23°C); A3 (-5°C) | Protokol nezávislé zkušebny nebo POV |

4.2.2. Tepelná izolace

Budou použity fasádní desky z EPS NEO. Pro plochy bude použit izolant tl. 160 mm, pro zateplení ostění a nadpraží oken a dveří izolant tl. 30 mm. Pro zateplení suterénu budou použity desky z tvrzeného polystyrenu XPS 300 kPa tl. 160 mm, pro zateplení ostění a nadpraží oken a dveří izolant XPS 200 kPa tl. 30 mm. V úrovni nadpraží sklepních oken bude vytvořen požární pás v. 900 mm z desek z minerálních vláken tl. 160 mm.

4.2.3. Montáž fasádního systému

Veškeré práce budou probíhat v souladu s Technologickým předpisem výrobce ETICS a ČSN 73 2901 - „Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů ETICS“ a to včetně kontroly provádění. Bude veden „Kontrolní a zkušební plán ETICS“ v rozsahu požadovaném v ČSN 732901. V souladu s požadavkem směrnice ETAG 004 případně EAD-040083-00-0404 bude kompletní fasádní zateplovací systém dodán jedním výrobcem jako certifikovaný stavební výrobek.

4.2.3.1. Lešení

Před zahájením prací bude postaveno ocelové lešení, které bude vybaveno ochranou sítí, okopovými lištami, podlážkami, žebříky. Výstavbu a zajištění lešení bude provádět pouze oprávněná firma. Lešení bude opatřeno zábradlím ve v. 1,1 m, zamezující pádu osob. Lešení bude postaveno s odstupem 50 cm od fasády objektu. Toto opatření je provedeno skrz přístup k celé ploše zateplovaného objektu. Ukotvení lešení bude prováděno do plochy fasády šrouby 12 mm s oky do hmoždinek 14 mm běžně po 8 m, při krajích lešení a v místech podlážek s průlezem po 4 m ocelovými kotvami. Po odstranění lešení budou otvory po kotvení opatřeny záslepkami z polystyrenu. Jedná se o kruhové polystyrénové záslepky vyřezané ze zbylých polystyrénových desek. Záslepky budou velikosti průměru kotev, budou zasazeny do otvorů po kotvách. Tyto záslepky budou zatřeny fasádní omítkou a opatřeny fasádní barvou daného odstínu. Na lešení bude provedeno zavětrování zavětrovacími diagonály. Jsou to trubky, opatřené z jedné strany spojkou, délky od 2800 do 3600 mm.  Diagonála se na jedné straně zaklesne do svislého rámu a na druhé upevní spojkou. Přenáší tlakové a tahové síly a zaručuje svislost a kolmost konstrukce lešení. Úhlopříčné ztužení se provádí v každém pátém poli. Podlaha na lešení bude provedena z dřevěných, alt. z ocelových pozinkovaných podlážek. Přístup na lešení do jednotlivých pater bude zajištěn po ocelových, alt. hliníkových žebřících. Žebříky nikdy nesmí být pokládány nad sebe. Otvory v místě žebříků budou chráněny dřevěnými, alt. hliníkovými poklopy, tak aby bylo zamezeno pádu osob.

4.2.3.2. Příprava podkladu

Před započetím prací na objektu bude zaměřena rovinnost ploch. Zateplovací systém (ETICS) může být lepen v souladu s ČSN 73 2901 na podklad s maximální odchylkou rovinnosti +/- 1 cm/bm. Plochy s větší nerovností budou vyrovnávány vhodnou maltovou směsí nebo změnou tloušťky izolantu. Zateplované plochy budou očištěny, bude provedeno odstranění a následné vyspravení nesoudržných částí (oklepání, oškrabání, očištění tlakovou vodou atd.). Podklad musí být únosný, rovný, zbavený zbytků prachu, starých nátěrů, mastnot a ulpělých nečistot.  Použitý systém ETICS bude proveden jako lepený s doplňkovým kotvením. Zateplovací práce budou zahájeny po osazení nových výplní otvorů a demontáži stávajících oplechování (parapety, atika). V předstihu budou namontovány všechny dodatečné konstrukce na fasádě (závěsné konzoly, stříšky apod.). Je nutné používat veškeré systémové prvky jako např. parotěsnící a paropropustné pásky, začišťovací, výztužné a dilatační lišty, parapetní a nadpražní profily atd.

4.2.3.3. Montáž zakládací lišty

Zakládací lišta bude osazena v úrovni nadpraží suterénních oken. Lišta bude použita U16/1,0/200 , bude opatřena okapnicí. Šířka lišty odpovídá šířce tepelného izolantu. Lišta se bude kotvit natloukacími hmoždinkami 6 x 55 mm po 300 mm. U nerovných podkladů, se v místech hmoždinek soklová lišta podloží vymezovací podložkou tak, aby bylo dosaženo  přímého čela zakládací lišty. Jednotlivé díly soklové lišty se spojí soklovou spojkou, mezi jednotlivými díly bude ponechána mezera 2 mm – dilatační spára. Na nárožích bude lišta upravena vyříznutím klínu a následným ohnutí na 90°.

4.2.3.4. Lepení tepelné izolace

Lepení soklu (desek z XPS) - Dvousložková reaktivní izolační hmota

Lepení plocha fasády – Flexibilní lepidlo na bázi cementové hmoty

Desky tepelné izolace budou lepeny flexibilním lepidlem. Na desky z EPS, XPS a MW se nanáší po obvodu a v ploše desky 3  terče velikosti dlaně tak, aby bylo pokryto nejméně 40 % plochy desky. Tloušťka lepící hmoty je cca 20-30 mm. Desky se lepí na sráz bez mezer. Důležité je dbát na to, aby do spár nevnikla lepící hmota.  Desky tepelné izolace se budou pokládat od spodu, přičemž delší řada se bude vždy klást na vazbu. Nejmenší přeložení desky bude dodrženo 400 mm. Převázání jednotlivých desek je nutno dodržet i při řešení nároží budovy. Desky se položí s větším přesahem přes roh a až po upevnění další desky se zaříznou.

V místě výplní otvorů musí být desky upevněny tak, aby spáry mezi jednotlivými deskami nekončily v rohu okna. Desky se upevní s dostatečným přesahem a až po provedení tepelné izolace ostění se zaříznou a obrousí.

4.2.3.5. Montáž kotevních hmoždinek

Po zatvrdnutí lepící malty min. 48 hod se provede kotvení fasádního systému talířovými hmoždinkami  60/8 délky 220 mm s ocelovým trnem (zateplení izolantem tl. 160 mm) a izolačním víčkem.

Hmoždinky budou umístěny po obvodu desky. Při kotvení je nutné dodržet kotevní hloubku 60 mm Do kotevní hloubky nelze započítat tloušťku starých omítek. Hloubka vrtání bude o 10 mm větší než kotevní hloubka, aby hmoždinky byly dostatečně zatlačeny do otvoru.

Hmoždinky sokl – Talířové hmoždinky budou s povrchovou nebo zápustnou montáží

schválenou dle ETAG 014 nebo EAD 330166-01-0604.

Hmoždinky hlavní plochy - Talířové hmoždinky budou s povrchovou nebo zápustnou montáží

schválenou dle ETAG 014 nebo EAD 330166-01-0604, s osvědčením třídy A dle CZB.

4.2.3.6. Výztužná vrstva a výztužná tkanina

Sokl – Armovací stěrka - dvousložková reaktivní izolační stěrka + výztužná tkanina min.145 g/m2, pevnost po uložení do 5% NaOH - útek 1300 N, osnova 1350 N/5cm - Pozn: výztužná tkanina v místě soklu bude aplikována ve dvou vrstvách

Hlavní plochy fasády – od 1,0 do 2,5 výšky – Armovací stěrka bezcementová s obsahem výztužných vláken, difuzní odpor min. µ ≤120, s certifikací dle ČSN EN 15824, nasákavost W3 dle EN 15824 + výztužná tkanina min.145 g/m2, pevnost po uložení do 5% NaOH - útek 1300 N, osnova 1350 N/5cm, s osvědčením třídy A dle CZB - Pozn. do výše 2,5 m bude aplikována ve dvou vrstvách

Hlavní plochy fasády - od 2,5 m -  cementová s obsahem výztužných vláken, difuzní odpor min. µ 20 + výztužná tkanina - min.145 g/m2, pevnost po uložení do 5% NaOH - útek 1300 N, osnova 1350 N/5cm, s osvědčením třídy A dle CZB

Před vytvořením výztužné vrstvy bude provedena kontrola tepelné izolace. Na povrchu nesmí být žádné nerovnosti, které by mohli negativně ovlivnit vlastnosti dalších vrstev.

Místa spojů desek polystyrenu budou přebroušena. Výztužnou vrstvu je nutné provést nejpozději do 14 dnů po nalepení polystyrénových fasádních desek. Na povrch tepelně izolačních desek se nanese zubovým hladítkem lepicí tmel, shora se rozvine předem nastříhaná výztužná tkanina, jednotlivé pruhy se natahují s přesahem min. 100 mm. Tkanina se zatlačí do měkké stěrky hladítkem a důkladně se uhladí. Rohy budou vyztuženy nárožní lištou z plastu s připevněnou síťkou ze skelné tkaniny (roh s tkaninou 100 x 100). U rohů okenních a dveřních otvorů se vždy výztužná vrstva zesílí diagonálními obdélníky z výztužné tkaniny o rozměrech dle údajů certifikovaného systému pod úhlem 45°.

4.2.3.7. Povrchová úprava

Sokl - mozaiková omítka v odsouhlaseném odstínu.

Hlavní plocha fasády - omítka na bázi čistě silikonových pryskyřic, vyztužená 3 druhy vláken, propustnost vodních par v třídě V1, rychlost pronikání vody v kapalné fázi W3, vysoká ochrana proti biotickému napadení (řasy, plísně) zajištěna pomocí širokospektrálních pomalu rozpustných biocidů, fotokatalytický efekt – obsah TiO2, ZNO, regulovaná rychlost vyzrávání za okrajových podmínek.

4.3. Zateplení podlahy půdního prostoru

4.3.1. Úvod

Půdní prostor bude zateplen systémovým řešením z nosných dílců z EPS a tepelnou izolací z desek z minerálních vláken 600/1200 mm celkové tloušťky 360 mm.

4.3.2 Postup zateplení podlahy půdy

Na vyklizenou očištěnou podlahu půdy se položí parotěsná fólie. Na parotěsnou zábranu se připraví nosná část z tvrzeného pěnového polystyrenu (konstrukční trámky a nosný kříž)

a vzájemně se slepí PUR lepidlem. Do takovéhoto roštu se následně klade minerální tepelná izolace z desek 600/1200 mm ve dvou vrstvách á 180 mm, která se na závěr přiklopí pochozími OSB deskami, které se šroubují do montážního prkna lepeného na EPS rošt.

Tepelná izolace bude kladena na podlahu půdního prostoru ve dvou vrstvách (tloušťky 180 mm a tloušťky 180 mm). Strop výtahové šachty bude zateplen položením parotěsné fólie a dvou vrstev tepelné izolace z minerálních vláken tl. 2x180 mm – tato část nebude pochozí a bude bez zákrytu OSB deskou.

Likvidace odpadů spojených se stavebními prácemi bude prováděna odbornou firmou. Odpady vzniklé během stavby budou tříděny a dle možností předány k recyklaci popř. k jinému využití odpadů.

Složení vrstev:

Strop 3.NP - podlaha půdy

-OSB desky se zámky po obvodě tl. 18 mm

-montážní prkno o šířce 100 mm

-tepelná izolace - minerální vlna 600x1200 mm  tl. 180 mm - 1.vrstva

-tepelná izolace - minerální vlna 600x1200 mm  tl. 180 mm - 2.vrstva

-tram EPS + Kříž EPS 200+160 mm

-parozábrana

-betonová mazanina tl. 100 mm

-škvárobetonová stropní vložka tl. 250 mm kladená do železobetonového stropního překladu

-vápenocementová omítka tl. 20 mm

Konstrukce stropu výtahové šachty

-difúzní fólie

-tepelná izolace - rohože z minerálních vláken  tl. 180 mm - 1.vrstva

-tepelná izolace - rohože z minerálních vláken  tl. 180 mm - 2.vrstva - kladeny kolmo na první vrstvu

-parozábrana

-betonová mazanina tl.50-100 mm

-VSŽ plech

-I č.120

5. Výměna výplní otvorů

5.1 Výměna stávajících dřevěných oken, balkónových dveří a balkónových sestav

Stávající výplně otvorů jsou z části plastové s U = 1,7 W/m2K, z části dřevěné, okna s UW=2,4 W/m2K, ocelové dveře s UD=5,65 W/m2K. Tyto všechny výplně budou měněny.         Jedno okno v 1.NP a čtyři ve 2.NP jsou s UW=0,9 W/m2K, ty budou ponechány. Schodišťová prosklená stěna bude odstraněna, otvor dozděn tak, že vzniknou dvě samostatná okna přístupná z podest schodiště.

Nejprve dojde k odstranění všech stávajících výplní otvorů, kromě jednoho okna v 1.NP a čtyř ve 2.NP, které jsou s UW=0,9 W/m2K, ty budou ponechány. Dojde rovněž k vybourání prosklených stěn na chodbách ve štítových stěnách. Prosklená stěna na schodišti z 1.NP do 3.NP bude rovněž odstraněna. Nové sestavy na štítových stěnách budou posunuty na venkovní líc obvodové stěny. Otvor po prosklené schodišťové stěně bude dozděn tak, že na podestách schodiště budou ve v. parapetu 1,0 m osazena okna o velikosti 2,4x1,5 m. Nové překlady nad okny budou tvořeny ocelovými I profily.

Nová okna a balkónové sestavy budou s UW = 0,9 W/m2K. Profily budou zaskleny izolačním trojsklem s pokovenou vrstvou – v nevytápěné půdě dojde k výměně dvou oken za nová plastová s U=1,2 W/m2K zasklené izolačním dvojsklem.

Izolační sklo je sestaveno z tabulí plochého skla o tloušťce 4 mm se vzduchotěsně uzavřenou 16 mm dutinou mezi skly. Ohýbaný kompozit plastu a nerezu, který tvoří distanční profil je naplněn vysoušecím prostředkem, který zabraňuje kondenzaci vodních par v meziskelní dutině. Rámy oken, balkónových dveří a balkónových sestav budou plastové v  bílé barvě, s vnitřní výztuží pevného rámu s profilem min. tl. 1,5 mm, okna a balkónové dveře budou vybaveny čtyřmi polohami kliky s možností mikroventilace.

Kování a mechanické části oken a balkónových dveří budou s protikorozním provedením. Viditelné části kování budou opatřeny plastovými krytkami v bílé barvě. Kliky oken budou provedeny kovové s plastovou úpravou povrchů.

Začištění vnitřních částí narušených omítek, ostění a nadpraží bude provedeno vápenosádrovou nebo štukovou omítkou, tato omítka bude opatřena dvouvrstvým vodouředitelným nátěrem v bílé barvě. Venkovní začištění bude součástí zateplení objektu.

Vnitřní parapety budou provedeny z bílé laminované dřevotřísky, ukončeny budou plastovými koncovkami stejné barvy vnitřních parapetů. Parapety budou zapuštěny 20 mm do vnitřního ostění. Přechod mezi parapetem a ostěním bude vyplněn trvale pružným tmelem.

Venkovní parapety budou provedeny z eloxovaného hliníku v barvě bílé. Venkovní parapety budou s přesahem min. 30 mm, parapety budou ukončeny plastovými koncovkami stejné barvy jako parapet. Parapety budou zapuštěny 20 mm do zateplení ostění. Parapet bude přivrtán k parapetní liště okna vruty, které jsou součástí celkové dodávky okna.

Nové výplně otvorů budou těsněny příslušnými komprimačními páskami pro zabránění vstupu vodních par z interiéru do polyuretanové spáry a prostupu vodních par ze spáry do vnějšího prostředí difúzí. Kotvení do stávajícího zdiva bude provedeno ocelovými turbošrouby.

5.2 Výměna dveří

V první řadě dojde k odstranění všech stávajících dveří, kromě dveří v 1.PP, v severním štítu. Ty jsou již nové plastové s UD=1,1 W/m2K.

Veškeré nové dveře budou provedeny s UD=1,0 W/m2K. Jedná se o dveře :

- 1.NP severní štít do bytové části – dvoukřídlé min. průchozí š. hlavního křídla 900 mm.

- 1.NP jižní štít do provozovny - dvoukřídlé min. průchozí š. hlavního křídla 900 mm.

- 1.NP východní průčelí - dvoukřídlé min. průchozí š. hlavního křídla 900 mm.

Vstupní dveře budou provedeny částečně prosklené, kde zasklení bude provedeno z izolačního trojskla a plné výplně z PUR desek. Dveře na půdu budou plné.

Kování dveří bude provedeno v protikorozní úpravě. Nové plastové dveře budou provedeny s 3 – 5 bodovým uzamykáním. Dveře budou mít tři závěsy, každý závěs bude umožňovat seřízení ve třech osách. Nové vstupní dveře budou těsněny příslušnými komprimačními páskami pro zabránění vstupu vodních par z interiéru do polyuretanové spáry a prostupu vodních par ze spáry do vnějšího prostředí difúzí. Kotvení do stávajícího zdiva bude provedeno ocelovými turbošrouby. Všechny vstupní dvoukřídlé budou opatřeny samozavíračem a budou mít průchozí šířku hlavního křídla min. 900 mm.

Dveře vedoucí z bytové části na volné prostranství budou zevnitř opatřeny panikovou klikou.

6. Ostatní konstrukce

6.1. Hromosvody

Před zahájením zateplovacích prací dojde k demontáži hromosvodů. Po dokončení zateplovacích prací bude proveden hromosvod nový. Bude proveden na původních místech. Po dokončení bude provedena jejich revize.

6.2. Oplechování

Stávající oplechování parapetů bude odstraněno (parapety neodpovídají šířce zateplovacího systému). Nové parapety budou provedeny z eloxovaného hliníku. Parapety budou zapuštěny 20 mm do zateplení. Ukončení parapetů bude provedeno plastovými koncovkami stejné barvy jako parapet. Pod parapetem se nebude provádět zateplení, parapet bude uložen do PUR pěny.

Dále bude odstraněno oplechování stříšky nad vchodem. Nové oplechování nad vchodem bude tvořeno TiZn plechem tl. 0,6 mm v přírodní matné barvě. Kotvení tohoto plechu bude na svislou obvodovou stěnu provedeno pod VKZS, a zateplení zde bude osazeno do zakládací lišty, která bude osazena20 mm nad vodorovnou část římsy.

Dále bude vyměněno oplechování u dveří ve štítových stěnách pod zábradlím.

6.3. Dešťová kanalizace

Součástí zateplovacího systému bude i demontáž svislých okapových odpadů. Nové okapové odpady a žlaby DN 120 mm budou provedeny z matného TiZn potrubí s tl. stěny 0,6 mm. Svody budou kotveny objímkou svodu 120/trn 200 mm. Součástí výměny okapů bude i výměna stávajících lapačů střešních nečistot a vyčištění podzemních částí svislých litinových odpadů.

Dále dojde k výměně vodorovných nástřešních žlabů.

6.4. Podstřešní římsa + ochrana pro hnízdění rorýsů

Římsa

Stávající podstřešní římsa je tvořena dřevěným obložením z prken tl. 20 mm. Prkna tvoří vodorovný a boční podhled. Stávající prkna budou odstraněna.

Nově bude tento podhled rovněž proveden z prken tl. 20 mm. Zateplovací systém však bude vytažen až pod původní střešní podhled ke střešnímu plášti, takže vodorovné obložení bude kratší o 160 mm, než obložení původní. Veškeré nové dřevěné konstrukce budou opatřeny dvojitým nátěrem.

Ochrana pro hnízdění rorýsů

V případě zjištění výskytu rorýse obecného před zahájením realizace stavby je třeba požádat Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství o povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů dle §56 zák. 114/1992 Sb.

V případě zjištění výskytu rorýse během realizace stavby je třeba dodržet postup stanovený v §17 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, tj. nález neprodleně oznámit příslušnému úřadu a orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen, nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. Stejným způsobem je potřeba postupovat při zjištění výskytu netopýrů.

Na budově bude zajištěno vytvoření náhradních hnízdních příležitostí (instalace speciálních budek) pro rorýse obecného.

- Jako příležitost hnízdnění rorýse obecného, budou instalovány do nového VKZS dvě čtyřkomorové budky obvodového pláště domu pod hranou střechy a to na východní straně domu jeden kus a jeden kus na jižní straně domu. Budky budou osazeny na svislý obvodový plášť. Budky se lepí ke zdivu lepicí stěrkou, nebo lepící pěnou pro Etics.

Povrch budek bude opatřen povrchovou úpravou stejnou, jako je okolní fasáda, včetně odstínu fasádní barvy.

Budky čtyřkomorové :

Rozměr – 280x920x220 mm

Budky jsou vyrobeny z extrudovaného polystyrenu o tloušťce 20mm, tudíž se v systému Etics nenachází žádný cizí materiál a nezpůsobuje tedy lokální teplotní změny, zvláště viditelné na záběrech termokamery. Díky svému tvaru, není nutné budky oplechovat.

6.5. Zábradlí

Stávající ocelové zábradlí na objektu bude odstraněno a bude provedeno nové z ocelových pozinkovaných jeklů. Kotvení zábradlí bude provedeno přes roznášecí plechy, které budou přišroubovány do obvodového zdiva, pod zateplovací systém. Prostup zábradlí VKZS bude vyplněn trvale pružným tmelem. Členění zábradlí bude provedeno dle stávajícího, tak aby bylo co nejméně narušeno stávající architektonické řešení objektu.

6.6. Požární řešení

Požární řešení bude zpracováno v technické zprávě požárního řešení. TZPO je součástí této DPS.

6.7 Změna dveří na štítových stěnách

Ve 2. a 3. nadzemním podlaží se nacházejí na chodbách ve štítových stěnách dvoukřídlé prosklené dveře s nadsvětlíkem. Dveře jsou cca 1,0 m ´´utopené´´ do objektu. Tyto dveře budou odstraněny. Nové dveře budou ve stejných rozměrech a členění osazeny na líc obvodové stěny. Podlaha bude v místech odstraněných prosklených stěn dobetonována tak, že nejprve dojde k odstranění stávající betonové vyspádované podlahy a poté bude provedena nová betonová podlaha, včetně vyrovnávací samonivelační stěrky a linolea.

6.8. Schodiště v jižní štítové stěně

V první řadě dojde k odstranění stávajícího betonového schodiště včetně podesty pod schodištěm. Na stejné místo bude osazeno nové schodiště š. 1,5 m s oboustranným zábradlím v. 1,1 m. Nosná konstrukce bude provedena z ocelových žárově zinkovaných profilů, podesta a schodnice s pororoštů.  Zábradlí v 1,1 m s podélnou výplní bude provedeno z trubek prům. 40 mm. Schodiště bude uloženo do základových patek 0,6x0,6 hl. 1,2 m. Před osazením schodiště, bude pod původním schodištěm provedena betonová zámková dlažba -15,0 m2. Dále dojde k přeskládání stávající dlažby v okolí schodiště.

6.9 Souhrn prací dle výkresů č. 7.8 – Pohledy

I - stávající oplechování demontovat provést nové TiZn v rozměru 2900 x 900 mm, boky a

spodní část stříšky opatřit lepidlem s armovací tkaninou, a silikovou omítkou - navětralé

části VPC omítky otlouct a provést novou VPC omítku

II - stávající ocelové zábradlí odstranit, provést nové z pozinkových jeklů o rozměru

1500x1100 mm

III - stávající oplechování odstranit, provést nové z TiZn v rozměru 1600 x 300 mm –

rozvinutý rozměr

IV - Stávající betonové schodiště odstranit včetně podesty pod schodištěm. Nové schodiště š.

1,5 m s oboustranným zábradlím v. 1,1 m, nosná konstrukce ze žárově zinkovaných

profilů, podesta a schodnice s pororoštů, uloženo do základových patek 0,6x0,6 hl. 1,2 m

V - stávající dřevěné podbití střechy demontovat, provést nové z prken tl. 20 mm + 2x nátěr

VI - stávající hromosvody odstranit po dokončení zateplovacích prací provést nové

VII - stávající svislé části dešťové kanalizace zrušit a provést nové TiZn DN 125

VIII - stávající vikýře budou oklepány (narušené části omítky), místa budou doházeny VPC

omítkou, opatřeny výztužnou vrstvou -lepidlo + výztužná tkanina, penetrací a krycí

omítkou jako hlavní plochy fasády

IX - nástřešní okapové žlaby (vodorovné) budou vyměněny za nové

X - dozdívky z dutinových tvárnic tl. 300 mm + vnitřní štukové omítky

XI - stávající cedule odstranit po zateplení vrátit zpět

XII - stávající rozvaděč elektro ponechat do úrovně nového VKZS osadit nová plastová

dvířka

XIII - stávající skříň CETIN ponechat do úrovně nového VKZS osadit nová plastová dvířka

XIV - stávající světlo odstranit po zateplení osadit nové

XV - stávající zvonkové tablo, posunout na úroveň nového VKZS

XVI - stávající ocelová konzole odstranit

XVII - stávající dopravní značka - demontovat po zateplení vrátit zpět

V Horním Slavkově, červenec 2023		     			Vypracoval: David Thol